建筑工程进场材料、构配件和设备质量控制工作标准

编制组

2025年10月

目  录

1

1  总  则

2

2  术  语

3

3  基本规定

4

4  质量控制方法和程序

4

4.1  质量证明文件核查

5

4.2  外观质量检查

6

4.3  设备开箱检验

7

4.4  复验和见证

10

5  主要建筑材料、构配件和设备质量控制

105.1　一般规定

5.2  钢筋
10


11

5.3  混凝土拌合物

13

5.4　预制混凝土构件

14

5.5　防水材料

16

5.6  保温材料

18

5.7  电线电缆

19

5.8  配电箱(柜)

20

5.9  电梯

23

附录A  建筑材料、构配件和设备进场提供质量证明文件核查内容索引表

28

附录B  建筑材料、构配件外观质量检查内容索引表

67

附录C  设备开箱检验内容索引表

124

附录D  建筑材料、构配件和设备进场复验和见证取样内容索引表

171

附录E  建筑材料、构配件和设备现场试验内容索引表

175

附录F  进场质量控制台账、见证复验台账、不合格处置记录



1  总  则

1.0.1　为规范建筑工程进场材料、构配件和设备质量控制行为，提高项目监理机构材料、构配件和设备质量控制工作水平，制定本标准。
1.0.2　本标准适用于建筑工程进场材料、构配件和设备的质量控制工作。
1.0.3　建筑工程进场材料、构配件和设备质量控制工作，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2  术  语

2.0.1  进场检验
对进入施工现场拟用于建筑工程的建筑材料、构配件和设备，按设计文件、合同文件和技术标准的要求进行检查、复验和验收，并对其质量、规格及型号等是否符合要求做出确认的活动。
2.0.2  质量证明文件
用于证明工程材料、构配件/部品部件、设备等产品质量的文件资料，包括出厂合格证、质量检验报告、性能测试报告及进场抽检报告等。
2.0.3  外观质量检查
依据设计文件、合同文件和相关标准的要求，对进场的建筑材料、构配件和设备的品种、规格、型号、尺寸以及观感质量等进行检查的活动。
2.0.4  开箱检验
依据设计文件、合同文件和相关标准的要求，对进场设备的包装情况、随机文件、备件与附件以及外观等进行检查的活动，必要时进行相关测试。
2.0.5  现场试验
建筑材料、构配件和设备进入施工现场后，在质量证明文件核查、外观质量检查或开箱检验符合要求的基础上，按照有关规定抽取试样，在施工现场进行检测或试验的活动。
3  基本规定

3.0.1  建筑工程采用的建筑材料、构配件和设备应进行进场检验。主要建筑材料、构配件和设备应经项目监理机构审查合格后方可使用。严禁使用国家和各地政府管理部门明令禁止使用和淘汰的材料。
3.0.2  项目监理机构对建筑材料、构配件和设备的进场质量控制包括质量证明文件核查、外观质量检查和见证复验等内容。
3.0.3  工程施工前，项目监理机构应审查施工单位编制的工程试验检测方案，并明确建筑材料、构配件和设备进场检验执行的标准。
3.0.4  项目监理机构应按合同约定，参与对重要建筑材料、构配件和设备生产供应单位的考察，考察生产供应单位的生产规模、生产组织、质量保证体系的建立与运行情况、技术标准的执行情况等。
3.0.5  建筑材料、构配件应按进场批次进行验收，检验批划分应符合相关标准要求。
3.0.6  项目监理机构应按规定对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能块、试件及材料的取样、封样、送检进行见证。
3.0.7  项目监理机构在日常巡视检查中发现材料、构配件和设备外观质量存在问题的，应及时按规定工作程序进行处理。
3.0.8  工程监理合同订立平行检验条款的，项目监理机构应按合同约定完成平行检验。
3.0.9  进场检验不合格的建筑材料、构配件和设备应按规定进行不合格处置。

3.0.10 建立建筑材料、构配件和设备质量数智化控制系统，鼓励项目监理机构应用二维码、数字孪生、AI智能识别等数智化手段实现建筑材料、构配件和设备质量控制。
4  质量控制方法和程序

4.1  质量证明文件核查

4.1.1  建筑材料、构配件和设备进场报验时，质量证明文件应随报审表同步提供，其内容应符合报审表要求。
4.1.2  质量证明文件应齐全、真实、有效和可追溯，项目监理机构应对必要的文件在相关主管部门网站和检测单位进行查询确认。主要材料、构配件和设备进场时提供的质量证明文件的组成及依据详见本标准附录A。

4.1.3 质量证明文件应签章齐全。生产厂家直接提供的质量证明文件应为盖章原件；由供应商提供的质量证明文件复印件应由提供单位盖章，并有经手人签字。
4.1.4 设备开箱检验的随机质量证明文件应包括安装使用说明文件，能指导设备安装人员顺利、准确安装。
4.1.5 项目监理机构应审查应审查质量证明文件的种类组成、内容要件、性能指标和结论意见等是否符合相关技术标准的规定。 
4.1.6 项目监理机构应审查质量证明文件中材料、构配件和设备的规格、型号是否符合设计文件要求，品牌档次应符合合同文件的约定。
4.1.7 项目监理机构应核查由建设单位采购供应的材料、构配件或设备的到货检验合格证明。
4.2  外观质量检查

4.2.1  建筑材料、构配件和设备进场验收，应在在质量证明文件核查的基础上，进行外观质量检查。符合要求且不需要复验的，进行合格签认。需要复验的，应在外观检查合格的材料、构配件和设备中抽样并送样检测。

4.2.2  外观质量检查应依据设计文件、合同文件和相关标准要求，采用观察、量测等方法进行检查，并形成检查验收记录。外观质量检查的内容包括建筑材料、构配件和设备的品种、规格、型号、尺寸以及观感质量等。
4.2.3  建筑材料、构配件和设备的包装、外观标志、产品标识等应依据相关工程质量验收标准执行，相关工程质量验收标准没有规定的，可按产品标准执行。常用建筑材料、构配件和设备进行外观质量检查的内容详见本标准附录B。
4.2.4  外观质量检查的抽样数量应符合相关验收标准、设计文件和合同要求。

4.2.5  外观质量检查主要采用观察和量测等方法，即通过目测查验建筑材料、构配件和设备的观感质量，或使用适当的工具和仪器测量测试确定建筑材料、构配件和设备规格、尺寸等。
4.2.6  对需要封样比对的建筑材料、构配件和设备，应对其品牌、规格、型号、尺寸、产品标识、技术参数等与封样样品一致性进行对照查验。
4.2.7  对外观质量检查不合格或存在外观缺陷的进场建筑材料、构配件和设备，应依据设计文件、合同文件和相关标准的进行处理，并留存影像资料和记录。
4.3  设备开箱检验

4.3.1  设备进场前，项目监理机构应根据施工单位提前24小时提交的设备报验表，要求相关单位组织设备开箱检验。设备报验表应附设备出厂合格证、型式检验报告、装箱清单及安装说明书等质量证明文件。
4.3.2  设备相关质量证明文件应符合设计文件、技术标准和合同文件的要求。
4.3.3  建设单位、监理单位、施工单位、设备供应单位应组成开箱检验小组，检验过程应全程留存影像资料。
4.3.4  设备开箱时，应确保开箱环境干净、具备作业条件，准备影像工具、计量器具等工具，并特别注意精密仪器需在说明书要求的温湿度环境下开箱。
4.3.5  设备开箱检验时，开箱检验小组应检查包装情况、随机文件、备件与附件、外观等情况，必要时进行现场试验。开箱检验内容详见本标准附录C。
4.3.6  设备验收后，开箱检验小组应完成《设备开箱检验记录》的签署，记录表应包含设备名称、规格型号、生产厂家、产品合格证编号、设备数量、设备检验内容、设备验收结论、参与验收人员签字等信息。
4.3.7  开箱检验不合格的设备，应依据设计文件、合同文件和相关标准进行处理，并留存影像资料和记录。
4.4  复验和见证

4.4.1  工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应进行进场检验。涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品应按各专业相关规定进行复验，并应经项目监理机构检查认可。 
4.4.2  对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应按规定进行见证检验。见证检验应在建设单位或者监理单位的监督下现场取样、送检，检测试样应具有真实性和代表性。
4.4.3  符合下列条件之一时，可按相关专业验收规范的规定调整抽样复验、试验数量：
1  同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、设备；
2  同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程；
3  在同一项目中，针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用。 
4.4.4  项目监理机构见证人员应在工程开工前确定，履行告知备案手续。项目监理机构应编制见证计划，主要内容应包括：建筑材料、构配件进场检验见证取样和送检的内容、程序和要求；施工过程质量检测见证的内容、程序和要求；工程实体质量与使用功能检测见证的内容、程序和要求；见证人员职责；见证记录填写要求等。
4.4.5　见证人员应由具备建筑材料和施工试验知识并经培训合格的专业技术人员担任。
4.4.6  项目监理机构应按相关规定在见证取样和送检前，将已填好的《见证取样和送检见证人告知书》报该工程的质量监督机构和承担相应见证试验的检测单位备案。

4.4.7  见证取样和送检见证人员更换时，应办理变更备案手续。

4.4.8  建筑材料、构配件和设备的见证取样，应符合技术标准、合同文件和相关文件的要求。建筑材料、构配件和设备进场复验和见证取样内容索引表详见本标准附录D。
4.4.9  项目监理机构应在质量证明文件核查符合要求和外观质量检查合格后，对涉及安全、节能、环保和主要使用功能的试块、试件及材料的取样、封样和送检工作，按规定进行见证和监督，并填写相关记录。

4.4.10　下列试块、试件和材料应进行见证取样：
1　用于承重结构的混凝土试块；

2　用于承重墙体的砌筑砂浆试块；

3　用于承重结构的钢筋及连接接头试件；

4　用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；

5  用于预拌混凝土和砌筑砂浆的水泥；

6  用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；

7　地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；

8　预应力钢绞线、锚夹具；

9　建筑外窗；

10　钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数；

11　建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘结材料、增强网、幕墙玻璃、隔热型材、散热器、风机盘管机组、低压配电系统选择的电缆、电线等；

12　国家规范及地方标准规定的其他见证检验项目。

4.4.11  建筑材料、构配件和设备按规定需要做现场测试或试验的，由施工单位按照规定抽取试样进行现场测试或试验。建筑材料、构配件和设备现场试验内容索引表详见本标准附录E。
4.4.13  见证取样过程需留存影像资料，记录取样时间、地点、人员等信息。样品应妥善封装并标识，确保可追溯性。

4.4.14　见证取样和送检的试验报告，应有检测单位“有见证试验”标识，并按相关规定标记二维码标识。

4.4.15  项目监理机构应建立见证记录台账，试验、检测结果应记入台账。《见证记录台账》表式参见本标准附录F。
5  主要建筑材料、构配件和设备质量控制

5.1 一般规定

5.1.1 建筑材料、构配件和设备进场时，项目监理机构应核查质量证明文件等相关资料，质量证明文件应齐全有效。

5.1.2 项目监理机构应对进场建筑材料、构配件和设备进行外观质量检查，并在报审表中填写相关记录。
5.1.3 项目监理机构应对进场建筑材料、构配件取样、送样、检测过程进行见证，参加设备开箱检验。
5.1.4　项目监理机构应审核检测试验报告，进行合格签认或不合格处置。
5.2　钢筋
5.2.1  钢筋质量证明文件应包括以下内容：
1  每捆钢筋铭牌产品合格证复印件；
2  钢厂出具的产品质量证明书或其他类似证明文件；
3  全国工业产品生产许可证；
4  钢筋供应单位的营业执照；
5  钢筋供应单位的工程质量责任终身承诺书。
5.2.2  进场钢筋外观质量检查具体内容如下：
1  每捆钢筋均有固定的铭牌，钢筋铭牌上的内容与质量证明文件中表述的内容应一致，包括厂家、牌号、规格、炉批号及进场数量等。
2  检查带肋钢筋上的钢厂标识、规格、型号以及“E”标识。
3  检查钢筋是否平直、无损伤、表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈等。
5.2.3　项目监理机构应见证进场钢筋现场取样、封样及送检，并填写见证记录。热轧光圆钢筋应按照GB1499.1-2024表7的要求进行检验；热轧带肋钢筋应按照GB1499.2-2024表8的要求进行检验。
5.2.4　钢筋应按下列检验批划分进行取样：
1  热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋：同一厂家、同一牌号、同一炉号、同一规格的钢筋组成验收批，每批重量大于60t时，每增加40t（或不足40t的余数）增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样，对牌号带“E”的钢筋还应增加1个反向弯曲试验试样。当一次进场数量少于60t时，应作为一个检验批。不应将轧制成品组成混合批。

2  满足以下条件之一时，钢筋检验批容量可扩大一倍：
1）获得认证的钢筋；
2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格。
5.2.5　成型钢筋进场时，同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一个检验批，每批中每种钢筋牌号、规格应至少抽取1个钢筋试件，总数不应少于3个，作屈服强度、拉伸强度、伸长率、重量偏差检验。热轧钢筋制成的成型钢筋，有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行重量偏差检验。

5.2.6　项目监理机构检查钢筋进场复试报告，重点检查钢筋屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、反向弯曲试验性能和重量偏差等指标，应符合相应标准的规定。
对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力普通钢筋，应采用HRB400E、HRB500E、HREF400E或HRBF500E钢筋，其强度和最大力下的总伸长率实测值应符合下列规定：
1　钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；
2　钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3；
3　钢筋的最大力下总伸长率不小于9％。
5.3  混凝土拌合物
5.3.1  预拌混凝土质量证明文件应包括以下内容：
1  预拌混凝土出厂合格证；
2  预拌混凝土质量合格证；
3  预拌混凝土强度检验报告；
4  原材料、外加剂试验报告；
5  混凝土配合比通知单；
6  混凝土运输单；
7  开盘鉴定资料（首次使用的混凝土配合比）；
8  氯离子、碱的总含量计算书；
9  基本性能试验报告（同项目同一配合比的混凝土，连续供应超过2000m3以上时）；
10  合同规定的其他资料。
5.3.2　混凝土拌合物的外观质量具体内容如下：
1  混凝土拌合物不应有离析现象；
2  混凝土拌合物稠度应满足已批准的施工方案的要求。项目监理机构应检查施工单位的稠度测试抽样检验记录。对同一配合比混凝土，取样应符合下列规定：
1）每浇筑不超过100m3时，取样不得少于一次；
2）连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次；
3）每一楼层取样不得少于一次。
5.3.3　对有抗冻要求的预拌混凝土，应在施工现场进行混凝土含气量检验，检查混凝土含气量试验报告，其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
5.3.4　项目监理机构应见证施工单位按规定对进场混凝土拌合物进行的现场取样、封样、送检，并填写见证记录。

5.3.5 同一单位工程、同一配合比的预拌混凝土每浇筑一次为一个检验批，与混凝土浇灌申请书对应。取样次数和留置试件数量要求如下：
1  混凝土有耐久性指标要求时，同一配合比的混凝土取样不应少于一次，留置试件数量应符合国家现行标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082和《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193的规定。
2  混凝土的强度等级必须符合设计要求，对同一配合比混凝土，标准养护混凝土试件取样与留置应符合下列规定：
1）每浇筑不超过100m3时，取样不得少于一次；
2）连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次；
3）每一楼层取样不得少于一次；
4）每次取样应至少留置一组试件；
5）应在浇筑地点随机取样。
3  同条件养护试件的取样和留置应符合下列规定：
1）结构实体混凝土同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位，应由施工、监理等各方共同选定，且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内；
2）同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样；
3）同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置，并应采取相同的养护方法；
4）同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组，且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组；每 2000m3取样不得少于一组。
5.3.6　项目监理机构应审核混凝土强度试验报告和混凝土强度检验评定记录，进行合格判定。有耐久性指标和抗冻性要求时，还应审核混凝土耐久性试验报告和混凝土含气量试验报告。
5.4　预制混凝土构件
5.4.1  项目监理机构应参加对预制混凝土构件生产单位的考察，对其产品质量保证能力、深化设计能力和生产能力进行审查。
5.4.2　预制混凝土构件质量证明文件应包括以下内容：
1  产品合格证明书；
2  混凝土强度检验报告及其他重要检验报告；
3  钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告；
4  预制混凝土构件供应企业的营业执照；
5  预制混凝土构件供应企业的工程质量终身责任承诺书；
6  预制混凝土构件生产过程的关键验收记录；
7  合同要求的其他质量证明文件。

5.4.3  预制混凝土构件外观质量检查的具体内容如下：
1  预制构件上的预埋件、预留插筋及预埋管线等的规格和数量以及预留孔、预留洞的数量应符合设计要求；
2  预制构件不应有外观质量严重缺陷和一般缺陷；
3  预制构件不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差；
4  预制构件表面应有标识；
5  预制构件的粗糙面的质量及键槽的数量应符合设计要求；
5.4.4　项目监理机构应见证进场预制混凝土构件的结构性能检验。当对预制构件生产过程有驻厂监造时，可不进行结构性能检验。
5.5　防水材料
5.5.1　防水材料质量证明文件应包括以下内容：
1  产品合格证；
2  性能检测报告；
3  材料进场检验报告；
4  生产单位的营业执照。
5.5.2  防水材料外观质量检查具体内容如下：
1  依据合同文件、设计文件、国家和行业验收标准、产品标准，采用观察和尺量等方式对防水材料的外观进行检查；
2  核对防水材料规格、型号、数量、尺寸及性能参数是否与设计文件和产品合格证相符；
3  检查防水材料上的标识，包括产品规格、型号、产品名称、生产厂名、厂址、商标、生产日期和批号、检验合格标识、生产许可证号及其标志、生产和贮存要求等，是否符合产品标准的要求；
4  防水卷材主要查看是否表面平整，边缘整齐，无孔洞、裂纹及粘结疤痕等；
5  防水涂料主要查看经搅拌后液体是否均匀，无结块、无凝胶等。
5.5.3　项目监理机构应见证防水材料的现场取样、封样、送检，并填写见证记录。具体要求如下：
1  按照防水材料的验收标准要求的组批原则与抽样规定随机取样。不同部位使用的同一防水材料组批原则未必一致，应按照选用的验收标准要求确定。
2  地下防水工程采用的高聚物改性沥青防水卷材，每大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验，在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。主要物理性能指标为耐水性、热老化性能、接缝剥离强度、接缝不透水性、可溶物含量、拉力、延伸率、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、防水卷材吸水率，应满足设计和验收标准要求。
地下防水工程采用的合成高分子卷材，每大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验，在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。主要物理性能指标为耐水性、接缝剥离强度、接缝不透水性、断裂拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、撕裂强度、防水卷材吸水率，应满足设计和验收标准要求。
地下防水工程采用的有机防水涂料，每5t为一批，不足5t按一批抽样。主要物理性能指标为潮湿基面粘结强度、抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、浸水与基层粘结强度保持率、耐水性，应满足设计和验收标准要求。
地下防水工程采用的无机防水涂料，每10t为一批，不足10t按一批抽样，主要物理性能指标为抗折强度、粘结强度、抗渗性，应满足设计和验收标准要求。
3  屋面工程采用的高聚物改性沥青防水卷材，每大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。主要物理性能指标为耐水性、热老化性能、接缝剥离强度、接缝不透水性、可溶物含量、拉力、最大拉力时延伸率、低温柔度、耐热度、不透水性、防水卷材吸水率，应满足设计和验收标准要求。
屋面工程采用的合成高分子卷材，每大于1000卷抽5卷，每500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。主要物理性能指标为耐水性、接缝剥离强度、接缝不透水性、断裂拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、防水卷材吸水率，应满足设计和验收标准要求。
4  住宅室内防水采用的聚乙烯丙纶卷材，同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，每大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷一下抽2卷。主要物理性能指标为断裂拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、不透水性、剪切状态下的粘合性（卷材-卷材、卷材-水泥基面），应满足设计和验收标准要求。
住宅室内防水采用的聚合物水泥防水涂料，同一生产厂每10t产品为一验收批，不足10t也按一批计。主要物理性能指标为固体含量、拉伸强度、断裂延伸率、粘结强度、不透水性、挥发性有机化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛，应满足设计和验收标准要求。
住宅室内防水采用的聚合物乳液建筑防水涂料，宜按照《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298的要求取样复试，即同一生产厂每5t产品为一验收批，不足5t也按一批计。主要物理性能指标为固体含量、拉伸强度、断裂延伸率、不透水性、挥发性有机化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛，应满足设计和验收标准要求。
5.5.4  项目监理机构应审核防水材料复试试验报告，进行合格签认或不合格处置。
5.6  保温材料
5.6.1　保温材料质量证明文件应包括以下内容：
1  产品合格证书；
2  型式检验报告；
3  性能检测报告（含抽样检测报告）；
4  生产单位的营业执照。
5.6.2  保温材料外观质量检查具体内容如下：
1  依据合同文件、设计文件、国家和行业验收标准、产品标准，采用观察和尺量等方式对保温材料的外观进行检查；
2　核对保温材料规格、型号、数量、尺寸及性能参数是否与产品合格证相符；
3　检查保温材料上的标识，包括产品规格、型号、产品名称、生产厂名、厂址、商标、生产日期和批号、检验合格标识、生产许可证号及其标志、生产和贮存要求等，是否符合产品标准的要求；
4　保温材料外观主要查看表面平整，无夹杂物，颜色均匀，无明显破损及变形等，具体应按照验收标准确定。　
5.6.3　项目监理机构应见证保温材料的现场取样、封样及送检，并填写见证记录，并应符合下列要求：
1  应按照保温材料的验收标准要求的组批原则与抽样规定随机取样。不同部位使用的同一保温材料组批原则未必一致，应按照选用的相应验收标准要求确定。当采用同一种规格型号材料，组批原则和性能指标可以综合考虑，并与设计、施工单位协商确定，避免重复试验。
2　外墙用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，按照《建筑节能工程质量验收规范》GB50411的要求取样复试，即同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。主要物理性能指标为导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）、墙体保温材料垂直于板面方向的抗拉强度，应满足设计和验收标准要求。
3  外墙用岩棉板，按照《建筑节能工程质量验收规范》GB50411的要求取样复试，即同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。主要物理性能指标为导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）、墙体保温材料垂直于板面方向的抗拉强度，应满足设计和验收标准要求。
4  屋面用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板，按照《屋面工程质量验收规范》GB50207的要求取样复试，即同规格按100m3为一批，不足100m3的按一批计。主要物理性能指标为导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）、墙体保温材料垂直于板面方向的抗拉强度，应满足设计和验收标准要求。
5　屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，按照《屋面工程质量验收规范》GB50207的要求取样复试，即同规格按50m3为一批，不足50m3的按一批计。主要物理性能指标为导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）、墙体保温材料垂直于板面方向的抗拉强度，应满足设计和验收标准要求。
6　屋面用保温材料按照《建筑节能工程质量验收规范》GB50411的要求取样复试，即同厂家、同品种产品抽查不少于3组。主要物理性能指标为导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）、墙体保温材料垂直于板面方向的抗拉强度，应满足设计和验收标准要求。
7  复合保温板等墙体节能定型产品按照同一材料、同一工艺的产品每500m3为一个检验批，主要物理性能指标为传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能（不燃材料除外）。
8　用于室内管道保温材料应按照《建筑节能工程质量验收规范》GB50411的要求取样复试，即同一厂家、同材质的保温材料见证取样送检的次数不得少于2次，导热系数、密度、吸水率应满足设计和验收标准要求。
用于室内管道保温的橡塑保温材料，其燃烧性能应按照《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354的要求取样复试，并满足设计和验收标准要求。
5.6.4　项目监理机构应审核保温材料复试试验报告，进行合格签认或不合格处置。
5.7  电线电缆
5.7.1  电线电缆质量证明文件应包括以下内容：
1  产品合格证；
2  产品质量证明书；

3  产品检验报告；
4  国家电线电缆质量监督检验中心检测报告；

5  橡皮、聚氯乙烯绝缘电线电缆提供中国国家强制性产品认证（“CCC”）证书；
6  环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；
7  全国工业产品生产许可证；
8  生产企业营业执照（供应代理商营业执照）。
5.7.2  电线电缆外观质量检查具体内容如下：

1  包装完好，电线电缆端头应加保护罩密封良好。
2  电线或电缆绝缘层应完整无损，厚度均匀，电缆无压扁、绝缘层无老化、划痕及裂纹。
3  成品电线电缆的外护层有明显标识和制造厂标，标识字迹清楚、容易辨识、耐擦拭。
4  铠装电缆不应松卷，无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲。
5.7.3　高、低压电力电缆进场应做绝缘试验，高压电力电缆进场应做交流耐压试验。控制电缆进场应做断芯检测。
5.7.4  项目监理机构应见证电线电缆的现场取样、封样、送检，并填写见证记录。抽样送检数量为同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。
5.7.5  当对绝缘导线和电缆的导电性能、绝缘性能、绝缘厚度、机械性能和阻燃耐火性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测。检测项目和内容应符合国家现行有关产品标准的规定。
5.7.6　项目监理机构应审核施工单位提供的电线电缆复试试验报告，进行合格签认或不合格处置。
5.8  配电箱(柜)
5.8.1  配电箱(柜)质量证明文件应包括以下内容：
1  产品合格证；

2  检验与试验报告或出厂检验记录；

3  第三方检测机构出具的型式试验报告；

4  制造商授权证书；

5  成套电力开关和控制设备、配电板、母线干线系统(母线槽)、低压成套无功功率补偿装置应提供中国国家强制性产品认证（“CCC”）自我声明书；

6  环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；

7  全国工业产品生产许可证；

8  生产企业营业执照（供应代理商营业执照）。

5.8.2  项目监理机构应核对配电箱(柜)，产品型号、产品技术参数是否符合设计要求，外观质量检查具体内容如下：

1  设备应有铭牌；

2  表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷；

3  设备内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊；

4  绝缘导线的材质规格应符合设计要求；

5  蓄电池柜内电池壳体应无碎裂、漏液；充油、充气设备应无泄漏。

5.8.3  配电箱(柜) 进场应做端子接线牢固性、母线及二次线绝缘性试验。

5.9  电梯
5.9.1  电梯质量证明文件应包括以下内容：
1  产品合格证；

2  检验与试验报告或出厂检验记录（包括整机、部件、可靠性试验）；

3  整机型式试验证书复印件；

4  电梯安全保护装置（包括门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、轿厢上行超速保护装置(减速部件)、轿厢意外移动保护装置、含有电子元件的安全电路和电梯安全相关的可编程电子系统）型式试验证书复印件，限速器与渐进式安全钳(如果有)调试证书；
5  电梯主要部件（驱动主机、控制柜、悬挂装置的端接装置、层门，玻璃轿门和玻璃轿壁）型式试验证书复印件；
6  环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；

7  限速器、渐进式安全钳、破裂阀的调试证书；
8  特种设备制造许可证；
9  生产企业营业执照（供应代理商营业执照）；
10  产品配置表或配置说明；
11  井道、机器空间和滑轮间布置图；
12  安装说明书；
13  主要部件现场安装示意图；
14  动力电路、控制电路和电气安全回路的电气原理图及电气接线图使用维护说明书(含紧急操作、动态测试及紧急救援操作说明)；
15合同双方确认的技术变更证明文件。

5.9.2  项目监理机构应参与电梯供应单位组织的开箱检验。
5.9.3 核查电梯型号、产品技术参数应符合设计要求。电梯外观质量检查具体内容如下：

1  轿门、层门及可见部分的表面及装饰应平整；涂漆部分应光洁、色泽均匀，美观，漆层不应出现漆膜脱落现象；粘接部位应有足够的粘接强度，不应出现开裂、翘起,鼓包等现象；

2  信号显示和各种标志应清晰、正确；

3  焊接部位的焊缝应均匀一致,铆接部位应牢固可靠；

4  所有紧固件不应脱落或松动。

附录A  建筑材料、构配件和设备进场提供质量证明文件核查内容索引表

	序号
	类别
	名称
	质量证明文件组成
	依据

	1
	水泥
	普通混凝土用水泥
	产品合格证、型式检验报告和出厂检验报告、全国工业产品生产许可证
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023

《国务院关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》（国发〔2024〕11号）

	
	
	结构加固用水泥
	产品合格证、出厂检验报告
	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010

	
	
	装饰装修用水泥
	产品合格证书、性能检验报告、型式检验报告
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

	2
	粗、细骨料
	粗、细骨料（常规）
	产品合格证、质量检验报告
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006

	
	
	人工砂、海砂
	产品合格证、型式检验报告和出厂检验报告
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241-2011

《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206-2010

	
	
	再生粗、细骨料
	产品合格证、型式检验报告和出厂检验报告
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177-2010

《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176-2010

	3
	外加剂
	外加剂
	产品合格证、型式检验报告、出厂检验报告和产品说明书
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013

	4
	混凝土拌合物
	预拌混凝土
	出厂合格证、原材料试验报告和氯离子、碱的总含量计算书，开盘鉴定（首次使用）、强度试验报告
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《预拌混凝土》GB/T 14902-2012

	
	
	水泥粉煤灰碎石 （CFG）桩混合料
	出厂合格证、原材料试验报告，开盘鉴定、强度试验报告（首次使用）
	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

	5
	钢筋
	热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、余热处理钢筋、冷轧带肋钢筋、钢筋焊接网
	产品合格证、出厂检验报告（产品质量证明书）、全国工业产品生产许可证
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

	
	
	成型钢筋
	产品合格证、出厂检验报告和原材钢筋检验报告
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015


续上表
	序号
	类别
	名称
	质量证明文件组成
	依据

	6
	预应力结构用材料
	预应力混凝土用钢丝、钢绞线、螺纹钢筋
	产品合格证、出厂检验报告
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

	
	
	预应力筋用锚具、夹具和连接器
	产品质量保证书、锚固区传力性能试验报告和产品技术手册
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85-2010

	
	
	金属波纹管
	产品质量保证书、出厂检验报告
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020

	
	
	预应力孔道灌浆用水泥浆
	产品合格证、型式检验报告、出厂检验报告和使用说明书
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015

	7
	钢筋连接材料
	机械连接套筒
	接头型式检验报告、产品合格证和产品质量证明书
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016

	
	
	灌浆套筒
	接头型式检验报告、产品合格证和产品质量证明书
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015（2023年版）

《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398-2019

	
	
	焊接材料
	产品合格证
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012

	8
	钢结构材料
	钢板、型钢、钢管、铸钢件、拉索、拉杆、锚具、焊接材料
	产品质量证明书
	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

	
	
	高强度大六角头螺栓连接副
	产品质量证明书、扭矩系数检验报告
	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

	
	
	扭剪型高强度螺栓连接副
	产品质量证明书、紧固轴力（预拉力）检验报告
	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

	
	
	普通螺栓、自攻螺钉、铆钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈
	产品质量证明书
	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

	
	
	球节点材料
	产品质量证明书
	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

	
	
	压型金属板
	产品质量证明书
	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

	
	
	膜结构用膜材
	产品质量证明书
	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

	
	
	涂装材料（防腐、防火）
	产品质量证明书
	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020


续上表
	序号
	类别
	名称
	质量证明文件组成
	依据

	9
	灌浆料
	水泥基灌浆材料
	产品合格证、型式检验报告、出厂检验报告和使用说明书
	《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015

	
	
	钢筋套筒灌浆料
	产品合格证、产品质量检测报告和使用说明书
	《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015（2023年版）

《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408-2019

	10
	砌墙砖、砌块、条板、砂浆
	砖、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块
	产品合格证书、型式检验报告
	《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

	
	
	再生骨料砖、再生骨料砌块
	产品合格证书、型式检验报告和出厂检验报告
	《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240-2011

	
	
	蒸压加气混凝土条板
	产品合格证书、型式检验报告和出厂检验报告
	《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T 17-2020

	
	
	复合轻质墙板、石膏空心板、增强水泥板和混凝土轻质板
	产品合格证书、性能检验报告
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

	
	
	预拌砂浆
	产品合格证书、型式检验报告、出厂检验报告和产品使用说明书
	《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223-2010

	11
	防水材料
	防水卷材、防水涂料、水泥基防水材料、密封材料及配套辅助材料
	产品合格证、型式检验报告、出厂检验报告和使用说明书
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022
《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

	
	
	耐根穿刺防水卷材
	产品合格证书、型式检验报告（含耐根穿刺内容）、出厂检验报告和使用说明书
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022
《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2013

《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017

	12
	建筑节能材料
	屋面保温材料
	产品合格证书、型式检验报告和出厂检验报告
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

	
	
	外墙保温材料
	产品合格证书、型式检验报告和出厂检验报告
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019

	
	
	供暖节能保温材料
	产品合格证书、型式检验报告和出厂检验报告
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002


续上表
	序号
	类别
	名称
	质量证明文件组成
	依据

	12
	建筑节能材料
	散热器
	产品合格证书、安装使用说明书
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

	
	
	通风与空调节能绝热材料
	质量合格证明文件、相关性能检测报告
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

	
	
	成品风管
	产品合格证书、强度及严密性试验报告
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

	
	
	风机盘管机组
	产品合格证书、产品性能检验报告和中文说明书
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

	
	
	照明光源、照明灯具及其附属装置
	产品合格证书、产品性能检验报告和CCC认证证书
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

	
	
	低压配电系统使用的电线、电缆
	产品合格证书、CCC认证证书
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

	13
	幕墙材料
	所用材料、构件、组件、紧固件及其他附件
	产品合格证书、性能检验报告
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

	
	
	硅酮结构胶
	产品合格证书、性能检验报告，相容性和剥离粘结性检验报告
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

	
	
	硅酮耐候密封胶
	产品合格证书、性能检验报告和相容性检验报告
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

	
	
	石材用密封胶
	产品合格证书、性能检验报告和耐污染性检验报告
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

	
	
	橡胶条
	产品合格证书、性能检验报告、成分化验报告和保质年限证书
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

	14
	建筑门窗
	所有门窗材料
	产品合格证书、性能检验报告
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

	
	
	特种门及其配件
	产品合格证书、性能检验报告和生产许可文件
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

	15
	装饰装修材料
	所有装饰装修材料、构配件
	产品合格证书、中文说明书、性能检验报告和进口产品商检报告
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

	
	
	地面工程材料或产品
	质量合格证明文件、检测报告
	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

	
	
	无机非金属建筑装饰装修材料
	产品合格证书、中文说明书、性能检验报告、放射性指标检测报告和进口产品商检报告
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020


续上表
	序号
	类别
	名称
	质量证明文件组成
	依据

	15
	装饰装修材料
	人造木板及其制品
	产品合格证书、中文说明书、性能检验报告、游离甲醛释放量检测报告和进口产品商检报告
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

	
	
	水性涂料、水性处理剂
	产品合格证书、中文说明书、性能检验报告、游离甲醛含量检测报告和进口产品商检报告
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

	
	
	溶剂型涂料
	产品合格证书、中文说明书、性能检验报告和进口产品商检报告；VOC、苯、甲苯＋二甲苯、乙苯含量检测报告，其中聚氨酯类的应有游离二异氰酸酯(TDI＋HDI)含量检测报告
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

	
	
	壁纸(布)
	产品合格证书、中文说明书、性能检验报告、游离甲醛含量检测报告和进口产品商检报告
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

	16
	瓦
	块瓦、波形瓦、沥青瓦
	出厂合格证、质量检验报告
	《坡屋面工程技术规范》GB 50693-2011

	17
	结构加固材料
	外加剂（不包括阻锈剂）
	产品合格证、出厂检验报告（包括与水泥适应性检验报告）
	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010

	
	
	结构胶粘剂、纤维材料、裂缝修补用的注浆料、结构界面剂、结构加固用水泥基灌浆料
	产品合格证、出厂检验报告
	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010

	
	
	结构加固用锚栓
	产品合格证、出厂检验报告和地震设防区的认证或验证证书
	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010

	18
	机电材料、设备
	给水排水及采暖材料、构配件和设备
	质量合格证明文件、性能检测报告
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

	
	
	通风与空调材料、设备
	出厂合格证明
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

	
	
	电气材料、设备
	出厂合格证、出厂试验报告和随带技术文件
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

	
	
	智能系统材料、设备
	产品合格证、质检报告、说明书，进口产品原产地证明和商检证明
	《智能建筑工程施工规范》GB 50606-2010

	
	
	电梯
	产品出厂合格证，门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书，安装、使用维护说明书
	《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002


说明：本表仅列出专业验收标准中要求的产品相关质量证明文件，企业相关质量证明文件可根据具体情况确定。

附录B  建筑材料、构配件外观质量检查内容索引表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	1
	水泥
	通用硅酸盐水泥
	1.包装检查包装完整性：袋装水泥的包装应完好无破损，封口严密。散装水泥则需确保运输工具的密封性。

2.包装标识：包装袋上应清晰标明执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产者名称、生产许可证标志（QS）、出厂编号、包装日期、净含量等信息。不同品种的水泥包装袋颜色也有规定，如硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥为红色，矿渣硅酸盐水泥为绿色，火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥为黑色或蓝色。

3.水泥本身检查受潮情况：肉眼观察水泥应呈细粉状，手捏时应细腻无硬粒。若存在硬块，说明可能已受潮变质，影响使用效果
	《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023

	
	
	砌筑水泥
	1.颜色

要求：水泥的颜色应为浅灰色或淡黄色，无色差、氧化现象和夹杂物等。

检查方法：通过肉眼观察进行判断。

2.质地

要求：水泥质地应均匀，无结块、无杂质。

检查方法：肉眼观察，并用手触摸感受其质地。

3.块状度

要求：水泥应呈粉末状，无明显的块状物。

检查方法：观察水泥的整体状态，检查是否有块状物存在。

4.包装

要求：包装应完整，无破损、无受潮现象，标识清晰。

检查方法：检查水泥的包装情况，确保包装完好，标识信息齐全
	《砌筑水泥》GB/T 3183-2017

	
	
	铝酸盐水泥
	1.颜色检查：铝酸盐水泥常为黄或褐色，也有呈灰色的。颜色过深或过浅可能表明水泥成分存在异常。

2.结块检查：检查水泥是否有结块现象。结块可能表明水泥已受潮，其性能会受到严重影响。

3.手感检查：通过手感初步判断水泥的密度和水分情况。细腻且无颗粒感的水泥通常细度良好，而感觉潮湿或有明显水分的水泥可能含水量超标
	《高铝水泥》GB201-2000

	2
	混凝土组成材料
	砂
	颗粒状、粗细分布均匀；无杂质、洁净无明显泥土团块；颜色均匀为黄色、青灰色或浅白色
	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006

《建筑用砂》GB/T14684-2022


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	2
	混凝土组成材料
	石
	颗粒形状接近立方体状、卵石接近圆形、颗粒饱满、具有棱角。表面洁净、无明显泥土或泥块包裹；不得含有煅烧过的白云石、石灰石、黏土团、页岩、有机物等杂质；颗粒大小连续、分布均匀、无明显的单一粒径集中现象
	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006

	
	
	轻粗集料
	颗粒形状与级配；有害杂物与异物；颜色均匀性；含水状态
	《轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料》GB/T17431.1-2010
《轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法》GB/T17431.2-2010

	
	
	轻细集料
	颗粒形状与表面特征；颜色与色泽均匀性；杂质与有害物质含量；结块与团聚现象；级配与均匀性
	

	
	
	粉煤灰
	1.颜色

颜色深浅：优质粉煤灰的颜色通常偏黑黄，而劣质粉煤灰可能呈现白色或很不纯的杂色。颜色越深可能意味着含碳量越高，粒度越细。

颜色均匀性：优质粉煤灰的颜色较为均匀，多呈灰白色，在储存和运输过程中不会出现明显的分层或结块现象。

2.颗粒细度

手感：优质粉煤灰颗粒很细，手感细滑、干爽；劣质粉煤灰颗粒较粗，手感较粗糙。

细度指标：根据国家标准，一级粉煤灰45μm方孔筛筛余量不大于12%；二级粉煤灰不大于20%；三级粉煤灰不大于45%。

3.包装

包装规范性：优质粉煤灰的包装规范，有明确的等级标准；劣质粉煤灰的包装袋可能不规则
	《粉煤灰混凝土应用技术规程》GB/T50146-2014

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017（2024修）

	
	
	普通减水剂、高效减水剂
	1.颜色：观察减水剂的颜色是否符合标准规定。

2.透明度：检查减水剂是否为透明液体。

3.杂质：查看减水剂中是否有沉淀物、悬浮物或其他杂质。

4.均匀性：评估减水剂的液体状态是否均匀
	《混凝土外加剂》GB8076-2008


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	2
	混凝土组成材料
	早强减水剂
	1.物理状态检查

颜色：观察样品的颜色是否均匀，是否符合产品标准规定的颜色范围。

形态：检查样品的形态，是粉末状还是液体状，是否符合产品标准要求。

颗粒大小：对于粉状样品，评估颗粒的细腻程度，是否有结块、团块或明显的大颗粒。

2.杂质检查

异物：检查样品中是否有肉眼可见的异物或不正常物质。

沉淀或分层：对于液体样品，观察是否有沉淀物或分层现象。

3.包装检查

包装完整性：确认包装是否完好无损，无泄漏、破损或污染等问题。

标签信息：检查包装上的标签信息是否清晰、完整，包括产品名称、规格、生产日期、有效期等
	《混凝土外加剂》GB8076-2008

	
	
	缓凝减水剂、缓凝高效减水剂
	1.缓凝减水剂

粉状：应呈粉黄褐色，无结块，流动性好。

液体：应呈棕褐色，无沉淀，无分层，均匀一致。

2.缓凝高效减水剂

粉状：应为灰褐色粉末，无结块，细度均匀。

液体：应为棕褐色液体，无沉淀，无分层，色泽均匀
	《混凝土外加剂》GB8076-2008

	
	
	引气减水剂
	1.粉状引气减水剂

颜色：应为粉黄褐色。

状态：应呈干燥粉末状，无结块现象

2.液态引气减水剂

颜色：应为棕褐色。

透明度：应均匀透明，无可见杂质和沉淀物。

气味：应无异味
	《混凝土外加剂》GB8076-2008

	
	
	早强剂
	1.粉状早强剂

颜色：通常应为灰色，颜色应均匀一致。

状态：应为干燥的粉末，无结块、无杂质，若有受潮结块现象，需粉碎或风化后使用。

细度：细度需符合标准要求，如0.32毫米筛余量小于6%，或0.08毫米筛余量在规定范围内。

2.液态早强剂

状态：应为均匀的液体，无分层、无沉淀
	《混凝土外加剂》GB8076-2008


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	2
	混凝土组成材料
	缓凝剂
	1.石膏缓凝剂

粉体：白色、淡黄色或淡灰色粉末。

液体：均匀无沉淀的液体。

2.水泥缓凝剂

粉体：无结块，颜色均匀。

液体：无色或微黄色透明液体。

3.混凝土缓凝剂

粉体：无明显杂质，颜色一致。

液体：无沉淀，色泽均匀
	《混凝土外加剂》GB8076-2008

	
	
	引气剂
	1.液体引气剂外观：应为透明或淡黄色液体，无异味和杂质。

2.粉末引气剂外观：应为细粉末，无结块、异物和杂质
	《混凝土外加剂》GB8076-2008

	
	
	泵送剂
	1.包装检查

完整性：外包装应完好无损，防止泵送剂受到污染和杂质浸入。

标识清晰：包装上的标识应正确无误、完整清晰，包括品名、厂名、生产日期、包装批号、保质期等信息。

2.物理性质检查

颜色与透明度：检查泵送剂的颜色和透明度是否符合规定标准，如混凝土泵送剂一般为浅灰色或白色，高效泵送减水剂为棕黄或褐色粉末。

形态：观察泵送剂是否有结块、悬浮物、沉淀物等异常情况，应均匀细腻、无异物。

黏度与密度：检测粘度、密度等指标，确保其在规定范围内，以影响泵送剂的流动性和泵送性能
	《混凝土泵送剂》JC473-2008

	
	
	防冻剂
	清澈透明：优质的防冻剂应清澈透明，无沉淀、悬浮物和异味。

2.颜色均匀：防冻剂的颜色应均匀一致，无明显的色差或分层现象。

3.无杂质：防冻剂中不应含有任何杂质，如颗粒、悬浮物等。

4.包装标识清晰：正规防冻剂的包装上应清晰标注生产厂家的名称、地址、电话、生产日期、冰点、沸点等信息。
	《混凝土防冻剂》JG/T475-2004

	
	
	膨胀剂
	1.颜色与形态

颜色：膨胀剂的颜色通常应为白色或灰白色。某些特定类型的膨胀剂，如UEA膨胀剂，可能呈现微红色。

形态：应为粉末状，且粉末应细腻均匀。

2.杂质与结块

膨胀剂中不应有结块或有异物混入，确保产品的纯度和一致性。

3.包装完整性

检查包装是否完好无损，有无破损、泄漏等现象，以防止产品受潮或污染
	《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017（2018修）


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	2
	混凝土组成材料
	防水剂
	1.均匀性

液体防水剂：应呈均匀状态，无分层、沉淀和杂质。

膏状防水剂：应无结块，质地均匀

2.色泽

无色或淡黄色透明液体：如硅酸盐防水剂、聚氨酯防水剂、聚合物防水剂等，其色泽应透明且无明显颜色变化。

乳白色液体：如有机硅类防水剂的乳液型，应为乳白色。

灰白色半透明均质液体：如纸制品防水剂，其外观应符合这一特定要求

3.包装完整性

包装应完整无破损，标识清晰，包含生产日期、批号、用途分类等信息
	《砂浆、混凝土防水剂》JC/T 474-2008

	
	
	速凝剂
	1.粉状速凝剂

颜色：应呈灰白色或白色。

状态：颗粒应均匀细致，无明显的结块现象，无异物、杂质等。

2.液体速凝剂

颜色：应呈无色或淡黄色。

状态：液体应均匀，无明显杂质和沉淀物
	《喷射混凝土用速凝剂》GB/T 35159-2017

	3
	钢材
	热轧光圆钢筋
	1.表面质量：钢筋表面应光滑，无裂纹、疤痕、鳞状皮等缺陷。表面不应有锈蚀或其他明显的腐蚀痕迹。

2.尺寸和几何形状：钢筋的直径、长度和弯曲度等尺寸参数应符合国家标准规定的公差范围。直径偏差和不圆度应在规定范围内，长度应在容许偏差范围内，弯曲度应符合国家标准规定的限值。

3.端部状态：钢筋的两端应平整、垂直，无剪切毛刺或其他影响使用的缺陷
	《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2024

	
	
	热轧带肋钢筋
	1.表面质量

缺陷限制：钢筋表面不得有裂纹、结疤、折叠等影响使用的缺陷。允许存在凸块、划痕等，但不得影响钢筋的使用性能。

锈蚀处理：表面允许有轻微锈蚀，但不得有肉眼可见的麻坑等腐蚀现象。

2.尺寸测量

内径测量：精确到0.1mm。

肋高测量：采用测量同一截面两侧横肋中线高度平均值的方法，精确到0.1mm。

横肋间距测量：测量钢筋一面上第1个与第11个横肋的中心距离，除以10得到平均值，精确到0.1mm。

横肋末端间隙测量：测量产品两相邻横肋在垂直于钢筋轴线平面上投射的两末端之间的弦长。

3.外形尺寸

横肋角度：横肋与钢筋轴线的夹角β不应小于45°，当夹角不大于70°时，钢筋相对两面上横肋的方向应相反。

横肋间距：横肋间距不得大于钢筋公称直径的0.7倍。

横肋侧面角度：横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45°。

横肋末端间隙：钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙（包括纵肋宽度）总和不应大于钢筋公称周长的20%。

4.标志检查

钢筋表面应轧制清晰的标志，包括厂名（或商标）、牌号、公称直径等信息
	《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2024


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	3
	钢材
	碳素结构钢
	1.表面质量

缺陷检查：钢材表面不得有裂纹、结疤、折叠、夹杂和分层等对使用有害的缺陷。这些缺陷可能会影响钢材的力学性能和耐久性，因此在验收时需要特别注意。

锈蚀检查：钢材表面应无严重锈蚀。锈蚀不仅会影响钢材的外观，还会降低其使用寿命和性能。在验收时，应目视检查钢材表面是否有锈蚀现象，并评估其严重程度。

其他缺陷：钢材表面还不得有气泡、麻点、划痕等影响使用的缺陷。这些缺陷虽然可能不如裂纹和结疤等严重，但也会对钢材的性能和美观度产生一定影响。

2.尺寸偏差

钢材的尺寸偏差应符合相关标准的规定。例如，热轧圆钢和方钢的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 702的规定；锻制圆钢和方钢的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 908的规定。在验收时，应抽检主要构件的厚度和外观尺寸，确保其符合标准要求。

3.标志与包装

钢材的标志应清晰、准确，包括钢材的牌号、规格、生产批号等信息。包装应牢固、防潮，以确保钢材在运输和储存过程中不受损坏
	《碳素结构钢》GB/T700-2006

	
	
	钢筋混凝土用余热处理钢筋
	1.表面质量

表面缺陷：钢筋表面不得有裂纹、结疤、折叠等影响使用性能的缺陷。

表面凸块：钢筋表面允许有凸块，但凸块高度不得超过横肋的高度。

其他缺陷：钢筋表面上的其他缺陷（如划痕、麻点等）的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

2.尺寸和形状

直径偏差：钢筋的公称直径应符合标准要求，实际直径偏差应在允许范围内。

长度偏差：钢筋的长度应符合合同要求，定尺交货时长度允许偏差为0~+50mm

弯曲度：直条钢筋的弯曲度应不影响正常使用，总弯曲度不大于钢筋总长度的0.4%。

横肋尺寸：带肋钢筋的横肋尺寸应符合标准要求，横肋与钢筋轴线的夹角β不应小于45°，横肋公称间距不得大于钢筋公称直径的0.7倍，横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得大于70°。

3.标志

标志要求：钢筋表面应有明显的标志，包括生产企业名称、产品名称、牌号、规格等信息，以便于识别和使用。

4.包装

包装要求：钢筋应采用适当的包装方式，以防止在运输和储存过程中的损坏
	《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014-2013


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	3
	钢材
	冷轧带肋钢筋
	1.表面缺陷：钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、油污及其他影响使用的缺陷。

2.锈蚀情况：钢筋表面可以有浮锈，但不能有锈皮以及目视可见的麻坑等腐蚀现象。

3.尺寸精度：尺寸测量精度应达到0.02mm，确保钢筋的几何尺寸符合标准要求。

4.重量偏差：测量钢筋重量偏差时，试样长度应不小于500mm，长度测量精确到1mm，重量测定精确到1g，重量偏差应在规定范围内。

5.弯曲度：直条钢筋的每米弯曲度不大于4mm，总弯曲度不大于钢筋全长的0.4%
	《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2011

《冷轧带肋钢筋》GB13788-2024

	
	
	冷轧扭钢筋
	1.表面质量

缺陷限制：钢筋表面不应有影响其力学性能的裂纹、折叠、结疤、压痕、机械损伤或其他影响使用的缺陷。

麻点深度：表面允许有麻点，但深度应≤0.1mm。

2.尺寸偏差

轧扁厚度：应符合标准要求，如公称直径为φt14的钢筋，轧扁厚度应在一定范围内。

节距：节距应符合规定值，如标志直径为6.5mm的钢筋，节距应在75-80mm之间。

3.重量偏差：实际重量与公称重量的负偏差应不大于5%。

4.外形检查

平直度：钢筋应平直，无明显的扭曲或变形。

标记：钢筋表面应有清晰的标记，包括牌号、规格、生产厂等信息
	《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ115-2006

	
	
	预应力混凝土用钢绞线
	1.表面质量

平整光滑：钢绞线表面应平整光滑，无明显的凹凸不平。

无缺陷：不得有影响使用的锈蚀、裂纹、折叠、结疤、麻点等缺陷。

2.捻制情况

捻距均匀：钢绞线的捻距应均匀，符合设计要求。

无松散现象：钢绞线不应有松散、断丝等问题。

3.尺寸偏差

直径偏差：钢绞线的直径偏差应在规定范围内，可使用游标卡尺或螺旋测微器进行测量。

捻向正确：捻向应符合标准规定，通常为左捻或右捻。

4.标识和包装

标识清晰：钢绞线的包装上应有清晰的产品标识，包括生产厂家、规格型号、生产日期等信息。

包装完好：包装应完好无损，防止在运输和储存过程中受到损坏或污染
	《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2023


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	3
	钢材
	预应力混凝土用钢丝
	1.表面质量

缺陷检查：钢丝表面应光滑、洁净，不得有影响使用的缺陷，如裂纹、折叠、结疤、油污、锈蚀等。这些缺陷可能会影响钢丝的力学性能和耐久性，因此在检查时需要特别注意。

表面处理：根据使用环境和要求，钢丝表面可能需要进行处理，如镀锌、镀铜等。检查时应确保表面处理层均匀、无漏镀、无剥落等现象，以保证钢丝的防腐性能。

2.尺寸检查

直径测量：使用适当的测量工具，如游标卡尺或千分尺，对钢丝的直径进行测量，确保其符合规定的尺寸范围。直径偏差应在标准允许的范围内，以保证钢丝的使用性能。

形状检查：检查钢丝的形状是否规则，是否存在明显的弯曲、扭曲等现象。钢丝应具有良好的直线性，以保证在预应力混凝土结构中的正常使用。

3.标识检查

包装标识：检查钢丝的包装是否完好，标识是否清晰、准确。包装上应标明钢丝的规格、型号、生产日期、生产厂家等信息，以便于追溯和管理。

4.其他要求

环境适应性：根据钢丝的使用环境，可能还需要检查其对温度、湿度等环境因素的适应性。
	《预应力混凝土用钢丝》GB/T5223-2014

	
	
	中强度预应力混凝土用钢丝
	1.表面质量：钢丝表面应光滑、洁净，不得有影响使用的缺陷，如裂纹、折叠、结疤、油污、锈蚀等。

2.尺寸偏差：钢丝的直径应符合标准要求，偏差应在允许范围内，钢丝的直径偏差范围限定为±0.06mm～±0.10mm。

3.形状检查：检查钢丝的形状是否符合要求，如螺旋肋钢丝的肋高、肋距等参数应符合标准规定。

4.包装和标识：钢丝的包装应牢固，标识应清晰，包括产品名称、规格、型号、生产日期、生产厂家等信息，以便于追溯和管理
	《中强度预应力混凝土用钢丝》GB/T 30828-2014

	
	
	一般用途低碳钢丝
	1.表面质量

基本要求：钢丝表面应光滑，不应有裂纹、结疤、折叠、竹节及明显的纵向拉痕等缺陷。

镀锌钢丝：镀锌层应均匀、连续，无漏镀、锌层剥落、裂纹、斑疤和锈蚀等现象。允许存在轻微的、局部的、不使镀锌层厚度降到规定值以下的划痕、擦伤和锌瘤。

2.尺寸及允许偏差

直径偏差：钢丝直径应符合标称值，具体偏差根据直径范围有所不同，直径小于等于1.0mm的钢丝，允许偏差为±0.02mm；直径在1.0mm至6.0mm之间的钢丝，允许偏差为±0.03mm；直径大于6.0mm的钢丝，允许偏差为±0.05mm。

3.外形

直线度：钢丝应具有良好的直线度，避免弯曲或扭曲影响使用。

4.捆径和捆重

捆径：钢丝卷捆的直径应在规定范围内，通常为800~1200mm，偏差不超过±50mm。

捆重：每捆钢丝的重量应符合标称值。
	《一般用途低碳钢丝》GB/T 15393-2009



续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	3
	钢材
	调直钢筋
	1.光圆钢筋

直径测量：使用游标卡尺直接测量钢筋的直径，与允许偏差对照判断是否合格。

表面质量：钢筋表面不得有裂纹、结疤、折叠、油污等损伤，允许有凸块，但不得超过横肋的最大高度。

锈蚀程度：钢筋表面允许有水锈（轻微锈蚀），但不得有影响钢筋性能的严重锈蚀（如陈锈、老锈）。

2.带肋钢筋

直径测量：可测量不带肋位置的内径，与内径公称尺寸和允许偏差对照；或通过称重法，用单位长度重量折算直径。

肋形检查：钢筋表面的肋形应符合标准要求。
表面质量：与光圆钢筋类似，表面不得有裂纹、结疤、折叠等缺陷，允许有凸块，但不得超过横肋高度。

锈蚀程度：同光圆钢筋，允许轻微锈蚀，不得有影响性能的严重锈蚀
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

	4
	砖、砌块
	烧结普通砖
	1.尺寸偏差长度（240mm）：样本平均偏差优等品为±2.0mm，一等品为±2.5mm，合格品为±3.0mm；样本极差均≤8mm。

2.宽度（115mm）：样本平均偏差优等品为±1.5mm，一等品为±2.0mm，合格品为±2.5mm；样本极差优等品和一等品≤6mm，合格品≤7mm。

3.高度（53mm）：样本平均偏差优等品为±1.5mm，一等品为±1.6mm，合格品为±2.0mm；样本极差优等品≤4mm，一等品≤5mm，合格品≤6mm。

4.外观缺陷完整面：优等品和一等品不得少于一条面和一顶面，合格品无要求。完整面是指宽度中有大于1mm的裂纹长度不得超过30mm；条顶面上造成的破坏面不得同时大于10mm×10mm。

5.缺棱掉角：三个破坏尺寸优等品不得同时大于5mm，一等品不得同时大于10mm，合格品不得同时大于20mm。

6.裂纹长度：大面上宽度方向及其延伸至条面的长度：优等品≤30mm，一等品≤80mm，合格品≤100mm。

7.大面上长度方向及其延伸至顶面的长度或条顶面上水平裂纹的长度：优等品≤50mm，一等品≤80mm，合格品≤100mm。

8.杂质凸出高度：优等品、一等品和合格品均≤2mm。

9.颜色：优等品基本一致，一等品和合格品无要求。

10.其他要求：凡有下列缺陷之一者，不能称为完整面：缺损在条面或顶面上造成的破坏尺寸同时大于20mm×30mm。条面或顶面上裂纹宽度大于1mm，其长度超过70mm。压陷、焦花、粘底在条面或顶面上的凹陷或凸出超过2mm，区域尺寸同时大于20mm×30mm
	《烧结普通砖》GB/T5101-2017

	
	
	烧结多孔砖
	1.尺寸偏差：检查砖的长、宽、高尺寸是否符合标准要求，确保砖块的规整性。尺寸允许偏差应符合相关规定

2.表面缺陷：检查砖块表面是否有裂纹、缺棱、掉角等缺陷。缺损在条面或顶面上造成的破坏面尺寸同时大于20mm×30mm、裂纹长度超过一定限值等情况均被视为不合格。

3.颜色一致性：确保同一批次的砖块颜色均匀一致，无明显色差。

4.完整面要求：一条面和一顶面至少有一个完整面，无缺棱掉角、裂纹等缺陷。

5.泛霜与石灰爆裂：每块砖不允许出现严重泛霜。石灰爆裂区域需符合规定，破坏尺寸大于2mm且小于等于15mm的爆裂区域，每组砖样不得多于规定数量。

6.欠火砖与酥砖：不允许出现欠火砖、酥砖
	《烧结多孔砖》GB13544-2011

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	4
	砖、砌块
	烧结空心砖和空心砌块
	1.尺寸偏差：长度、宽度、高度的尺寸偏差应在允许范围内，长度允许±3.0mm，宽度±2.0mm，高度±1.7mm。

2.外观缺陷

完整面：缺损、裂纹、压陷、粘底、焦花等缺陷不得超出规定尺寸。

裂纹长度：大面上宽度大于1mm的裂纹长度不超过70mm。

弯曲度：弯曲程度应在允许范围内，通常不超过2mm。

垂直度差：垂直度偏差应在规定范围内，一般不超过2mm。

3.表面质量：表面应平整，无明显凹凸、毛边、破损、裂缝等缺陷。

4.颜色均一性：颜色应基本一致，无明显色差
	《烧结空心砖和空心砌块》GB13545-2014

	
	
	蒸压灰砂空心砖
	1.尺寸偏差：长度、宽度±2mm、高度-2mm
2.缺棱掉角：个数不大于2个，三个方向投影尺寸均不得大于所在棱长长度的1/8。

3.裂纹长度：裂纹延伸投影尺寸累计砌块不大于40mm，大型砌块不大于100mm，砖不大于20mm。

4.砌块的最小外壁厚应不小于13mm，最小肋厚应不小于10mm;大型砌块的最小外壁厚应不小于25mm，最小肋厚应不小于20mm;砖的最小外壁厚、肋厚均应不小于10mm。
	《蒸压灰砂空心砖》JC/T637-2023

	
	
	粉煤灰砖
	1.尺寸偏差：长度、宽度、高度的允许偏差分别为：优等品±2mm，一等品±3mm，合格品±4mm。

2.表面质量：砖的表面应平整，无裂纹、气泡、麻面等缺陷。

3.完整面

优等品：至少有两个条面和一个顶面完整，且一条面的缺损不大于10mm。

一等品：至少有一个条面和一个顶面完整。

合格品：至少有一个条面和一个顶面完整。

4.裂纹长度，大面上宽度方向的裂纹（包括延伸到条面上的长度）：优等品≤30mm，一等品≤50mm，合格品≤70mm。

5.其他裂纹：优等品≤50mm，一等品≤70mm，合格品≤100mm。

6.缺棱掉角，每一缺棱掉角的最小破坏尺寸：优等品≤10mm，一等品≤15mm，合格品≤25mm。

7.层裂：不允许出现层裂现象。对应高度差优等品≤1mm，一等品≤2mm，合格品≤3mm
	《蒸压粉煤灰砖》

JC/T239-2014

	
	
	蒸压灰砂砖
	1.尺寸偏差

长度：优等品和一等品允许偏差为±2mm，合格品为±3mm。.

宽度：优等品和一等品允许偏差为±2mm，合格品为±3mm。

高度：优等品和一等品允许偏差为±1mm，合格品为±2mm。

2.对应高度差：优等品不超过1mm。一等品不超过2mm。合格品不超过3mm。

3.缺棱掉角的最小破坏尺寸：优等品不大于10mm。一等品不大于15mm。合格品不大于20mm。

4.完整面：优等品不少于2个条面和1个顶面或2个顶面和1个条面。一等品和合格品不少于1个条面和1个顶面。

5.裂纹长度

大面上宽度方向及其延伸到条面的长度：优等品不大于30mm。一等品不大于50mm。合格品不大于70mm。

大面上长度方向及其延伸到顶面的长度或条、顶面水平裂纹的长度：优等品不大于50mm。一等品不大于70mm。合格品不大于100mm。

6.颜色：优等品和一等品颜色应基本一致，无明显色差，但对本色灰砂砖不作规定
	《蒸压灰砂实心砖和实心砌块》GB/T11945-2019


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	4
	砖、砌块
	粉煤灰砌块
	1.尺寸偏差：长度、宽度和高度的尺寸偏差应在规定范围内，一等品和合格品有不同的允许偏差值。

2.表面质量：表面应平整，无疏松、裂纹、缺棱掉角等现象。不允许有贯穿面棱的裂缝，任一面上的裂缝长度不得大于裂缝方向砌块尺寸的一定比例。不允许存在石灰团、石膏团、粉煤灰团、空洞和爆裂等缺陷，且对局部突起高度和翘曲度也有具体限制。

3.其他要求：砌块端面应加灌浆槽，坐浆面宜设抗槽，以确保砌筑时的连接牢固
	《蒸压粉煤灰空心砖和空心砌块》（GB/T 36535-2018）

	
	
	普通混凝土小型空心砌块
	1.弯曲不大于2mm
2.掉棱不大于1个，三个方向投影尺寸最大值不大于20mm
3.裂纹投影延伸尺寸不大于30mm
	《普通混凝土小型空心砌块》GB8239-2014

	
	
	轻集料混凝土小型空心砌块
	1.尺寸偏差

长度、宽度、高度：尺寸允许偏差应≤±2mm，符合一等品要求。

最小外壁厚和肋厚：承重砌块最小外壁厚应≥30mm，肋厚应≥25mm；保温砌块最小外壁厚和肋厚应≥20mm；非承重砌块最小外壁厚和肋厚应≥20mm。

2.外观缺陷

弯曲：弯曲度应≤2mm。

缺棱掉角

个数：≤2个。

尺寸：三个方向投影尺寸的最小值应≤20mm。

裂纹长度：裂纹延伸的投影尺寸累计应≤20mm。

3.其他

表面平整度：表面应平整，无明显的凹凸不平。

棱角完整性：棱角应完整，无明显的缺损
	《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T15229-2011

	
	
	蒸压加气混凝土砌块
	1.尺寸偏差：检查砌块的长、宽、高是否符合标准尺寸，使用钢尺或钢卷尺进行测量，长度、宽度、高度各测两个对应面，共六个尺寸，精确至1mm。优等品允许偏差为±4mm，一等品为±5mm，合格品为±6mm。

2.表面平整度：检查砌块的六个面是否平整，有无明显的凹凸不平、翘曲或波纹状表面。可使用直尺或平整度检测仪进行辅助检测，优等品、一等品、合格品对于平面弯曲最大处尺寸的要求分别为不得大于3mm、4mm、5mm。

3.缺棱掉角：仔细观察砌块的边缘和角落，检查是否有缺棱掉角现象。测量缺棱掉角的最大、最小尺寸，根据标准要求，优等品、一等品、合格品对于缺棱掉角的要求不同，优等品缺棱的最大、最小尺寸不得同时大于100mm、20mm，掉角的最大、最小尺寸不得同时大于70mm、30mm。

4.裂纹和孔洞：检查砌块的表面和内部是否有裂纹和孔洞。对于裂纹，要观察其长度和位置，如优等品不允许有贯穿一面两棱超过缺棱掉角规定的裂纹或断裂裂纹，任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的1/2等。孔洞方面，要检查其数量和大小，孔洞过多或过大会影响砌块的强度和性能。

5.颜色均匀性：确保砌块的颜色基本一致，无明显色差。色差过大可能是由于原材料配比不当或生产工艺不稳定造成的。

6.表面缺陷：检查砌块表面是否有爆裂、粘模、损坏等缺陷爆裂深度、粘模和损坏深度应符合标准要求。
	《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2020


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	5
	防水材料
	铝箔面石油沥青防水卷材
	1.表面平整度：卷材表面应平整，无明显凹凸、褶皱、裂纹等缺陷。

2.铝箔层质量：铝箔层应均匀覆盖在沥青基材上，无破损、气泡或剥离现象。

3.边缘整齐度：卷材的边缘应整齐，无毛边或撕裂现象。

4.颜色和光泽：铝箔面应色泽均匀，无明显色差，光泽度应符合标准要求。

5.标识清晰度：产品标识应清晰，包括产品名称、规格、生产日期、批号等信息，确保易于识别和追溯
	《铝箔面石油沥青防水卷材》JC/T504-2007

	
	
	改性沥青聚乙烯胎防水卷材
	1.孔洞、缺边、裂口：不允许存在。

2.边缘不整齐：不超过10mm。

3.胎体露白、未浸透：不允许。

4.撒布材料粒度、颜色：应均匀。

5.每卷卷材的接头：不超过1处，较短的一段不应小于1000mm，接头处应加长150mm。

6.表面：应平整，无气泡、杂质、弯曲折痕等缺陷。

7.防粘材料：对于自粘型卷材，防粘材料应均匀覆盖，无漏覆现象。

8.卷紧、卷齐：端面里进外出不得超过20mm
	《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967-2009

	
	
	弹性体改性沥青防水卷材
	1.孔洞、缺边、裂口：不允许存在。

2.边缘不整齐：不超过10mm。

3.胎体露白、未浸透：不允许存在。

4.撒布材料：粒度、颜色应均匀。

5.接头：每卷卷材的接头不超过1处，较短的一段不应小于1000mm，接头处应加长150mm
	《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008

	
	
	塑性体改性沥青防水卷材
	1.整体外观

成卷卷材应卷紧卷齐，端面里进外出不得超过10mm。

卷材表面应平整，不允许有孔洞、缺边、裂口、疙瘩等现象。

2.胎基情况

胎基应完全浸透沥青，不应有未被浸渍的白色或灰色条纹及斑点。

3.表面材料

矿物粒料粒度应均匀一致，并紧密地黏附于卷材表面。

4.裂纹与粘结

在4~60℃任一产品温度下展开，距卷芯1000mm长度外不应有10mm以上的裂纹或粘结。

接头情况

每卷卷材接头处不应超过一个，较短的一段长度不应少于1000mm，接头应剪切整齐，并加长150mm
	《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243-2008


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	5
	防水材料
	自粘橡胶沥青防水卷材
	1.表面平整度

卷材表面应平整，无明显的凹凸不平、气泡、裂纹等现象。

2.边缘整齐度

卷材边缘应整齐，无毛边、裂口等问题，确保在铺设时能够整齐对接。

3.厚度均匀性

卷材的厚度应均匀一致，无明显薄厚不均的现象，以保证防水层的整体性能。

4.表面材料完整性

对于有覆膜的自粘橡胶沥青防水卷材，如聚乙烯膜（PE）或铝箔（AL）表面材料，应检查覆膜是否完整，无破损、脱落等现象

5.颜色一致性

卷材的颜色应均匀一致，无明显色差，这可以反映出材料生产过程中的质量控制水平。

6.标识清晰度

卷材上的标识，如产品名称、规格型号、生产日期、厂家信息等，应清晰可辨，以便追溯和管理。

7.包装完整性

卷材的包装应完整无损，防止在运输和储存过程中受到损坏，影响材料性能
	《自粘橡胶沥青防水卷材》GB23441-2009

	
	
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	1.成卷卷材

卷紧卷齐：成卷卷材应卷紧卷齐，端面里进外出不得超过20mm。

展开性：在4℃~45℃任一温度下展开，距卷基1000mm长度外不应有裂纹或长度10mm以上的粘接。

2.表面质量

平整性：卷材表面应平整，不允许有孔洞、结块、气泡、缺边和裂块等现象。

胎基浸透：PY类产品胎基应浸透，不应有未被浸渍的浅条纹。

覆面材料：上表面为细砂的，细砂应均匀一致并紧密地粘附于卷材表面。

3.接头处理

接头数量：每卷卷材接头不应超过一个。

接头长度：较短的一段长度不应少于1000mm。

接头处理：接头应剪切整齐，并加长150mm
	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009

	
	
	高分子防水片材
	1.表面缺陷：片材表面应平整、光滑，无明显缺陷，如杂质、机械损伤、折痕、气泡、裂纹等。

2.颜色均匀性：片材的颜色应均匀一致，不应出现色差或斑点。

3.尺寸精度：片材的宽度、厚度和长度应符合规定的尺寸要求，偏差应在允许范围内。

4.其他要求：片材应无明显的凹凸不平，边缘应整齐，无毛刺或撕裂现象
	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB18173.1-2012


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	5
	防水材料
	止水带
	1.金属止水带：表面应平整光滑，无裂纹、锈蚀、砂眼、凹凸不平等缺陷。焊缝应均匀、无漏焊、虚焊、夹渣等缺陷。

2.PVC止水带：表面应光滑平整，无气泡、裂纹、杂质等缺陷。颜色应均匀一致，无明显色差
	《高分子防水材料 第2部分：止水带》GB18173.2-2014

	
	
	制品型膨胀橡胶
	1.表面缺陷：凹痕、气泡、杂质、明疤：每米膨胀橡胶表面允许有深度不大于2mm、面积不大于16mm²的凹陷、气泡、杂质、明疤等缺陷不超过4处。

2.划痕：表面应无划痕，划痕可能会影响材料的密封性能。

3.开裂、缺胶：材料表面应无开裂、缺胶等影响使用的缺陷。

4.颜色与外观：颜色均匀性：膨胀橡胶表面颜色应均匀一致，无明显色差。

5.清洁度：表面应清洁，无尘土、杂物等附着物。

6.边缘整齐度：材料的边缘应整齐，无毛边、飞边等。

7.尺寸精度：尺寸应符合设计要求，厚度、宽度等尺寸偏差应在规定的范围内。
	《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》GB/T18173.3-2014

	
	
	腻子型膨胀橡胶
	1.表面质量：橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡、裂纹、缺胶等缺陷。

2.边缘整齐：材料的边缘应整齐，无毛边或撕裂现象。

3.颜色均匀：橡胶材料的颜色应均匀一致，无明显色差。

4.尺寸精度：材料的尺寸应符合规定的公差范围。

5.无杂质：材料内部不应含有任何杂质，如金属碎片、砂石等。

6.接头处理：如果材料有接头，接头处应无开胶、开裂现象，接头的强度和密封性能与原材料一致。
	《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》GB/T18173.3-2014

	
	
	聚氯乙烯防水卷材
	1.表面质量平整度：卷材表面应平整，无明显的凹凸不平。

2.边缘整齐：卷材边缘应整齐，无毛边或撕裂现象。

3.无缺陷：表面应无裂纹、孔洞、气泡、疤痕、结块等缺陷。

4.颜色与光泽颜色均匀：卷材颜色应均匀一致，无明显色差。光泽度：表面光泽度应符合产品标准要求，无明显的暗淡或过度光亮。

5.接头要求

接头数量：卷材的接头不应多于一处。

接头长度：较短的一段长度不应小于1.5m。

接头处理：接头应剪切整齐，并加长150mm以备搭接。

6.尺寸偏差

长度和宽度：应不小于规格值的99.5%。

厚度：应符合规格要求，且厚度偏差应在标准允许范围内。

7.其他要求标识清晰：卷材上的标识、标记应清晰可辨，包括产品名称、规格、生产日期等信息。

8.包装完好：卷材包装应完好无损。
	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB12952-2011


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	5
	防水材料
	氯化聚乙烯防水卷材
	1.表面质量：卷材表面应无气泡、疤痕、裂纹、粘结和孔洞等缺陷。

2.尺寸偏差

长度和宽度：长度、宽度不小于规定值的99.5%。

厚度：厚度偏差和最小单值应符合表1的规定。

平直度：卷材的平直度应不大于50mm。

平整度：卷材的平整度应不大于10mm。

3.接头要求

卷材中允许有一处接头，其中较短的一段长度不少于2.5m，接头处应剪切整齐，并加长150mm备作搭接。优等品批中有接头的卷材卷数不得超过批量的3%
	《氯化聚氯乙烯防水卷材》GB12953-2011

	
	
	氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材
	1.卷材外观

表面平整：卷材表面应平整，无明显凹凸不平。

边缘整齐：边缘应切割整齐，无毛边、裂口等现象。

无缺陷：卷材应无断裂、皱折、孔洞、剥离等影响防水功能的缺陷。

颜色均匀：颜色应均匀一致，无明显色差。

2.包装外观

标识清晰：包装上应清晰标明产品名称、规格型号、生产日期、生产厂家等信息。

包装完整：包装应完好无损，无破损、受潮等情况。

3.其他要求

厚度均匀：卷材各部位厚度应均匀一致，符合标准要求。

尺寸准确：卷材的长度、宽度等尺寸应符合规定，偏差在允许范围内
	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012

	
	
	玻纤胎沥青瓦
	1.尺寸偏差

长度：长度尺寸的偏差为±3mm。
宽度：宽度尺寸的正偏差为+5mm，-3mm。
切口深度：切口深度不大于（沥青瓦宽度-43）/2，单位为毫米（mm）。

沥青瓦单位面积质量不小于3.5kg/㎡,厚度不下于2.6mm。
2.表面质量

胎基浸透情况：胎基应被沥青完全浸透，表面不应有胎基外露，叠瓦的层间应用沥青材料粘结在一起。

矿物粒料覆盖：表面材料应连续均匀地粘接在沥青表面，以达到紧密覆盖的效果。矿物粒（片）料应均匀，嵌入沥青的矿物粒（片）料不应对胎基造成损伤。

表面缺陷：沥青瓦表面应无可见的缺陷，如孔洞、未切齐的边、裂口、裂纹、凹坑和起鼓。

3.其他要求

沥青瓦胶条：虽然国标中没有规定沥青瓦胶条的宽度，但沥青瓦胶条对沥青瓦的固定起到重要作用。胶条宽度过窄可能会影响固定效果。

自粘胶：沥青瓦表面应有沥青自粘胶和保护带，以确保在施工过程中能够有效粘结
	《玻纤胎沥青瓦》GB/T20474-2015


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	5
	防水材料
	水乳型沥青防水涂料、溶剂型橡胶沥青防水涂料
	1.水乳型沥青防水涂料

外观：样品搅拌后应均匀无色差、无凝胶、无结块，无明显沥青丝。

2.溶剂型橡胶沥青防水涂料

外观：应为黑色均匀粘稠液体，无凝胶、结块，无明显杂质
	《水乳型沥青防水涂料》JC/T408-2005



	
	
	聚氨酯防水涂料
	1.外观均匀性：涂料应呈均匀粘稠体，无凝胶、胶块等缺陷。颜色应符合产品说明书或订货合同中的规定。

2.表面状态：涂层表面应光滑、平整，无气泡、皱纹、裂纹等缺陷。无杂质、无起皮、无剥离等现象。

3.厚度一致性：涂层厚度应符合设计要求，且整体厚度应均匀一致。

4.其他要求：涂料应具有良好的流动性，便于施工。对于双组分涂料，各组分应分别检查，确保均无异常
	《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013

	
	
	聚合物乳液建筑防水涂料
	1.聚合物乳液：应无结块、均匀，确保其稳定性和使用效果。

2.填料：应干燥、无结块，以保证在涂料中的分散性和涂膜性能。

3.添加剂：应无杂质、无变质，确保其有效性和对涂料性能的改善作用。

4.包装：包装应完好无损，标识清晰，包括产品名称、规格、生产日期等信息，以便于追溯和管理
	《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T864-2023

	
	
	聚合物水泥防水涂料
	1.液体组分

外观：应无杂质、无凝胶，呈均匀乳液状。

2.固体组分

外观：应无杂质、无结块，呈粉末状。

在进行外观检查时，通常需要用玻璃棒分别搅拌液体组分和固体组分后，通过目测进行观察，确保其符合上述要求
	《聚合物水泥防水涂料》GB/T23445-2009

	6
	防水密封材料
	聚硫建筑密封胶
	1.均匀性：聚硫建筑密封胶应为均匀膏状物，无结皮、结块或不易分散的析出物。

2.颜色差异：多组分密封胶的各组分之间颜色应有明显区别，以便在施工时能够清晰辨别。

3.细腻度：产品应细腻，无气泡，确保在施工时能够形成平整、光滑的密封层。

4.包装完整性：检查包装是否完好无损，标签是否清晰，产品是否在有效期内
	《聚硫建筑密封胶》JC/T483-2022

	
	
	聚氨酯建筑密封胶
	1.细腻度：产品应为细腻、均匀膏状物或粘稠状，不应有气泡。
2.颜色差异：产品的颜色与供需双方商定的样品相比，不得有明显差异，多组分产品各组分的颜色应有明显差异。
3.标志包括内容：产品名称，产品标记，组分标记，生产日期、批号和保质期，净容量或净质量，制造方名称和地址，商标，使用说明及注意事项。
	《聚氨酯建筑密封胶》JC/T482-2022

	
	
	丙烯酸脂建筑密封胶
	外观：密封胶应无杂质、无结块，颜色均匀
	《丙烯酸脂建筑密封胶》JC/T484-2006


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	6
	防水密封材料
	建筑硅酮结构密封胶
	1.颜色：硅酮结构密封胶的颜色应与样品的色板相符合。

2.透明度：通过测量透视深度来评估密封胶的透明度，测试时，将样品与标准透射深度进行比较。

3.断面形态：检查密封胶的断面是否有气泡、裂纹、接触不良等缺陷。

4.细腻度和均匀性：在标准试验条件下，密封胶应为细腻、均匀的膏状物，无气泡、结块、凝胶、结皮以及不易分散的析出物
	《建筑硅酮结构密封胶》GB16776-2025

	
	
	无机防水堵漏材料
	外观：产品应为色泽均匀、无杂质、无结块的粉末
	《无机防水堵漏材料》GB23440-2025

	
	
	水泥基渗透结晶型防水材料
	外观：材料应均匀、无结块。


	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-2025

	
	
	建筑防水沥青崁缝油膏
	1.外观：油膏应为黑色均匀膏状，无结块和未浸透的填料。

2.杂质：油膏应无明显的杂质、气泡和分层现象，确保施工过程中的均匀性和可靠性
	《建筑防水沥青崁缝油膏》JC207-2011

	
	
	建筑石油沥青
	1.颜色：应为均匀的黑色。

2.杂质：不应有机械杂质、水分和可见的异物
	《建筑石油沥青》GB/T494-2025

	7
	建筑装饰材料
	陶瓷砖
	1.表面质量
光滑度：优质陶瓷砖表面应光滑细腻，无明显的划痕、凹凸不平等缺陷。
颜色均匀性：同一批次瓷砖颜色应均匀一致，无明显色差。
图案清晰度：有图案的瓷砖，图案应清晰、完整，无模糊或错位现象。
2.尺寸偏差
边长精度：瓷砖的边长应符合国家标准，偏差应在允许范围内。
。
3.边缘和角落
直角度：瓷砖的四个角应垂直，偏差应在±0.5%以内。
平整度：瓷砖表面应平整，无明显的弯曲或翘曲，平整度偏差应在±0.5%以内。
4.其他要求
标识清晰：产品包装上应有清晰的厂名、厂址、产品名称、规格、等级等信息。
无破损：瓷砖应无破损、裂纹等缺陷，边角完整
	《陶瓷砖》GB/T4100-2015
《陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验》GB/T 3810.2-2016
《消费品质量分级 陶瓷砖》GB/T 45817-2025 



续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	7
	建筑装饰材料
	石材
	1.天然石材
表面质量：表面应光滑平整，无明显缺陷和瑕疵，如裂纹、缺棱、缺角、色斑、色线、坑窝等。优等品板材不允许有外观缺陷，其他级别板材允许少量存在，级别越低，允许的缺陷数量和程度可适当放宽。
颜色与纹理：同一批板材的色调花纹应基本调和，色差不应大于2个级别，缺陷的长度应不大于3mm，数量和面积应处于标准范围内。纹理应清晰自然，无扭曲变形。
尺寸偏差：长度、宽度、厚度等尺寸应符合设计要求，偏差在允许范围内。
光泽度：镜面光泽度值应不低于规定值。
2.人造石材
表面质量：表面应光滑平整，无波纹、划痕、裂纹等缺陷，不允许有气泡和杂质。
颜色与花纹：色泽应均匀一致，无明显色差。花纹图案清晰，对特殊要求由供需双方商定。
尺寸偏差：尺寸应符合设计要求，偏差在允许范围内，板材四边应平整，无明显的缺棱掉角现象
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018
《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2024


	
	
	门窗
	1.型材
表面质量：无明显缺陷，型材表面应无划痕、碰伤、变形等现象。
颜色均匀：表面颜色应均匀一致，无色差。
表面处理良好：喷涂、电泳、氟碳等表面处理应均匀，无气泡、脱落等问题。
2.玻璃
质量：表面洁净，玻璃表面应清洁，无霉变、杂质、划痕等缺陷。
安装正确：玻璃安装应平整牢固，无松动现象，单面镀膜玻璃的镀膜层应朝向室内。
密封良好：中空玻璃的密封胶层应连续无气泡，间隔层厚度符合设计要求。
3.五金件质量
外观完好：五金件表面应无划痕、锈蚀、断裂等现象。
安装牢固：五金件应安装牢固，位置正确，使用灵活。
4.密封材料质量
密封条：密封条应平整，与玻璃及槽口接触紧密，无卷边、脱槽现象。
密封胶：密封胶应均匀，无气泡，固化后粘结牢固，表面光滑。
5.拼接与缝隙型材
拼接：型材拼接应平整，缝隙均匀，无明显错位和高低差。
框扇缝隙：门窗关闭时，扇与框间缝隙应均匀，无明显缝隙。
尺寸与对角线尺寸准确：门窗尺寸应符合设计要求，误差在规定范围内。
对角线一致：门窗对角线误差应小于等于规定值，避免门窗变形
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018
《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019



续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	7
	建筑装饰材料
	幕墙
	1.玻璃
表面质量：玻璃表面应无明显划痕、气泡、夹杂物等缺陷，允许有轻微的划伤和磨伤，但需符合标准要求。
尺寸偏差：玻璃的尺寸应符合设计要求，边长和对角线允许偏差在规定范围内。
颜色均匀性：同一批次的玻璃颜色应均匀一致，无明显色差。
2.铝型材
表面处理：型材表面涂层应均匀，无氧化、划伤、脱膜等缺陷，颜色一致。
尺寸精度：型材的壁厚、长度、角度等尺寸应符合设计要求，偏差在允许范围内。
表面平整度：型材表面应平整，无明显变形、波纹等缺陷。
3.钢材
表面防腐：钢材表面应进行防腐处理，如热浸镀锌或喷涂，涂层应均匀，无锈蚀、气泡等缺陷。
尺寸精度：钢材的尺寸应符合设计要求，厚度、长度等偏差在允许范围内。
表面平整度：钢材表面应平整，无明显变形、划痕等缺陷。
4.铝塑板
表面质量：铝塑板表面应光洁，无氧化、划痕、凹陷等缺陷，涂层均匀。
尺寸偏差：铝塑板的厚度、长度、宽度等尺寸应符合设计要求，偏差在允许范围内。
平整度：铝塑板表面应平整，无明显变形、波纹等缺陷。
5.石材
表面质量：石材表面应无明显裂纹、色线、色斑等缺陷，色调和花纹应基本一致。
尺寸偏差：石材的长、宽、厚度等尺寸应符合设计要求，偏差在允许范围内。
角度公差：石材的角度应符合设计要求，偏差在允许范围内。
6.密封胶
外观质量：密封胶应均匀、无气泡、无裂缝，颜色一致。
尺寸精度：密封胶的宽度和厚度应符合设计要求，偏差在允许范围内。
7.五金件
表面质量：五金件表面应无明显划痕、锈蚀等缺陷，涂层均匀。
尺寸精度：五金件的尺寸应符合设计要求，偏差在允许范围内
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018
《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T15227-2019
《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T 18250-2015

	
	
	干挂环氧结构胶
	1.胶体外观
均匀性：胶体应均匀细腻，无杂质、无结块及凝胶现象。A、B组份分别检查，确保各自颜色和质地一致。
颜色：颜色应符合产品标准，常见的有米白色、灰色、白色等，且色泽一致，无明显色差。
2、包装外观
完整性：包装应完好无损，无泄漏、无破损，确保产品在运输和储存过程中未受到污染。
标识清晰：包装上应清晰标明产品名称、型号、规格、生产日期、保质期、生产厂家等信息，以便追溯和管理
	《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC/T 887-2025


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	7
	建筑装饰材料
	铝塑复合板
	1.表面质量
平整度：板面应平整，无明显的凹凸、波浪形等变形。
划痕：表面应无划痕或仅有轻微的、不影响美观和性能的划痕。
凹陷：板材表面不应有凹陷，特别是在装饰面层和铝层上。
鼓泡：表面不得存在直径超过3mm的鼓泡，贯穿板厚的裂纹也是不允许的。
色差：同一批板材的色泽应均匀，无明显色差。
2.涂层质量
涂层均匀性：涂层应均匀，无漏涂、流挂等现象。
涂层附着力：涂层应牢固附着在板材表面，无脱落、起皮等现象。
3.边缘质量
边缘整齐度：板材边缘应整齐，无毛刺、裂边等现象。
4.其他缺陷
贯穿伤：板材表面不应有贯穿整个板材厚度的裂纹或损伤。
污染：表面应无油污、灰尘等污染
	《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T17748-2016

	8
	建筑节能材料
	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板（适用墙体、幕墙、屋面、地面）
	1.表面质量
表面平整度：EPS板表面应平整，无明显凹凸不平。
缺陷情况：表面应无明显的缺陷，如裂纹、气泡、杂质等。
颜色均匀性：颜色应均匀一致，无明显色差。
2.尺寸偏差
厚度偏差：厚度应符合规定的尺寸要求，偏差应在允许范围内。
长度和宽度偏差：长度和宽度的偏差也应在标准规定的范围内。
对角线偏差：板材的对角线长度偏差应符合标准要求，确保板材的形状规整。
3.边缘和角部
边缘整齐度：板材的边缘应整齐，无毛刺或破损。
角部完整性：角部应完整，无缺损或断裂
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)》GB/T10801.1-2021
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	8
	建筑节能材料
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（适用墙体、幕墙、屋面、地面）
	1.表面平整度：表面应平整，无明显的凹凸不平。
2.色泽均匀性：色泽应均匀，无明显色差。
3.无明显缺陷：表面应无明显缺陷，如裂纹、气泡、杂质等
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)》GB/T10801.1-2021
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

	
	
	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（适用墙体、幕墙、屋面、地面）
	1.长度和宽度：板材产品的长度和宽度极限偏差应符合表1的要求。
2.厚度：厚度偏差应在规定范围内，具体数值可参考标准中的相关表格。
3.外观缺陷表面平整度：表面应平整，无明显的凹凸不平。
4.裂缝和气泡：不应有贯穿性裂缝和明显的气泡。
5.杂质：表面不应有油污、杂质等影响使用的缺陷。
6.其他要求
色泽：色泽应均匀，无明显色差。
完整性：板材应完整，无破损、缺角等现象
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T21558-2008
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

	
	
	喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料（适用墙体、幕墙、屋面、地面）
	1.表面平整度：材料表面应平整，无明显的凹凸不平、气泡、裂缝等缺陷。
2.颜色均匀性：颜色应均匀一致，无明显色差。
3.无污染：表面应无油污、灰尘等污染。
4.无破损：材料应无破损、残缺等现象
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T20219-2015
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	8
	建筑节能材料
	泡沫玻璃绝热制品
	1.尺寸和形状
偏差：尺寸允许偏差应符合标准规定，具体数值根据产品类型和尺寸而定。
2.外观缺陷
孔洞：不得有直径超过10mm且深度超过10mm的不均匀孔洞。
裂纹：不得有贯穿制品的裂纹，以及大于边长1/3的裂纹。小于规定尺寸的裂纹数量也有限制。
其他缺陷：应无明显影响使用的缺陷，如缺棱掉角等。表面质量表面应平整，无明显凹凸不平
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《泡沫玻璃绝热制品》JC/T647-2014
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

	
	
	膨胀珍珠岩制品（憎水型）
	1.尺寸偏差
平板：长度一般为400～600mm，宽度为200～400mm，厚度为40～100mm。
弧形板：长度为400～600mm，内径大于1000mm，厚度为40～100mm。
2.外观缺陷：垂直度偏差、合缝间隙、弯曲、裂纹、缺棱掉角等缺陷需符合标准规定。
3.表面质量：表面应平整，无明显裂纹、破损、变形等缺陷。
4.憎水性：对于憎水型膨胀珍珠岩制品，其表面应具有良好的憎水性能，可通过滴水试验进行初步判断，水滴在表面应呈珠状滚落，不被吸收
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《膨胀珍珠岩制品（憎水型）》GB/T10303-2015
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

	
	
	泡沫混凝土砌块
	1.尺寸偏差：砌块的尺寸应符合规定的允许偏差范围，如长度、宽度、高度等尺寸的偏差应在标准允许的范围内。

2.外观缺陷

缺棱掉角：砌块不应有严重的缺棱掉角现象，允许有少量的不影响使用功能的轻微缺陷。

裂纹：表面不应有贯穿性裂纹或影响结构性能的裂纹，允许有少量的表面微裂纹。

蜂窝麻面：表面应平整，无明显蜂窝麻面现象，允许有少量的不影响使用功能的轻微麻面。

其他缺陷：如表面疏松、层裂、油污等，这些缺陷应控制在不影响使用功能的范围内。

3.表面平整度：砌块的表面应平整，平整度偏差应在规定的范围内，以确保砌筑时的整体效果和结构的稳定性。

4.颜色和质地：泡沫混凝土砌块的颜色应均匀，质地应一致，无明显色差和质地差异
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《泡沫混凝土砌块》JC/T1062-2022

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

	
	
	金属面绝热夹芯板
	1.金属面表面平整度：金属面应平整，无明显凹凸或变形。

2.涂层质量：涂层应均匀，无气泡、裂纹、剥落等现象。

3.色泽一致性：同一批板材的色泽应基本一致，无明显色差。

4.芯材切面整齐：芯材切面应整齐，无明显的毛刺或剥落现象。

5.粘结牢固：芯材与金属面应粘结牢固，无脱胶、空鼓等现象。

6.整体外观无明显缺陷：板材整体应无明显缺陷，如划痕、凹陷、污染等。

7.尺寸精度：板材的尺寸应符合标准要求，无明显偏差
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《建筑用金属面绝热夹芯板》GB/T23932-2009

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	8
	建筑节能材料
	建筑保温砂浆（适用墙体、地面及屋面）
	建筑保温砂浆材料外观质量检查要求：产品应均匀、无结块。

1.均匀性

检查方法：目测观察砂浆整体。

要求：砂浆颜色应一致，无明显的色差或斑点；质地均匀，无粗细颗粒分离现象。

2.结块

检查方法：用手触摸或轻轻翻动砂浆，检查是否有结块。

要求：砂浆应呈松散的颗粒状，无结块或团状物。
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《建筑保温砂浆》GB/T20473-2021

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

	
	
	胶粘材料（适用墙体）
	1.包装标识检查

信息完整性：检查产品包装上是否清晰标注产品名称、型号、规格、生产日期、保质期、执行标准、生产厂家等关键信息。

标识规范性：确保标识信息符合相关国家标准或行业标准的要求。

2.产品外观检查

均匀性：观察胶粘剂的颜色是否均匀一致，无明显色差或结块现象。

质地细腻度：用手触摸检查胶粘剂质地是否细腻、无颗粒感，确保施工时的涂抹均匀度。

包装完整性：检查商品包装容器是否有破损和膨胀现象，避免购买到可能已变质的产品。

分层与凝结：开罐检查产品是否有分层、沉底结块或胶结现象，搅拌后应呈均匀状态。

3.性能初步测试

粘结强度测试：可向商家索取少量样品进行简单的粘结强度测试，确保其符合标准要求。

耐水性测试：对于特定应用场景，如厨房、卫生间等潮湿区域，可进行耐水性测试，验证其性能
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《外墙外保温工程技术标准

》JGJ 144-2019

	
	
	瓷砖胶粘剂（适用墙体）
	1.包装与标识：包装应完好无损，清晰标注产品名称、型号、规格、生产日期、保质期、执行标准、生产厂家等关键信息。

2.产品外观

颜色与均匀度：优质瓷砖胶颜色均匀一致，无明显色差或结块现象。

细腻程度：质地细腻、手感顺滑，无明显的颗粒感或杂质。

3.干态检测：优质胶粉应呈细腻粉末状，无结块、无杂质，倾倒时流动均匀。

4.湿态检测：按配比搅拌后，优质胶浆应呈奶油状，用抹刀挑起可形成连续浆线，落地不堆挂
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《陶瓷砖胶粘剂》JC/T547-2017


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	8
	建筑节能材料
	耐碱型玻纤网格布（适用墙体）
	1.表面质量

平整度：网格布表面应平整，无明显的褶皱、弯曲或凹凸不平的现象。

清洁度：表面应干净，无污渍、油渍、灰尘等杂质。

颜色：颜色应均匀一致。
2.网眼尺寸和均匀度

网眼尺寸：应符合标准要求。

均匀度：网眼应分布均匀，无明显的大小不一或疏密不均的情况。

3.纤维排列

排列均匀：玻璃纤维纱应排列均匀，无明显的错位、交叉或重叠现象。

编织紧密：经纬纱编织应紧密，无松散或脱纱现象。

边缘处理边缘整齐：网格布的边缘应切割整齐，无毛边、散边或破损现象。

接头质量接头牢固：接头处应牢固，无松动、脱落或开裂现象。

4.涂层质量

涂层均匀：耐碱涂层应均匀覆盖在网格布表面，无漏涂、堆积或起皮现象。

涂层厚度：涂层厚度应符合标准要求，既能提供足够的耐碱性能，又不影响网格布的柔韧性和施工性能。

5.包装标识

包装完好：产品包装应完好无损，无破损、潮湿或污染等问题。

标识清晰：包装上应清晰标注产品名称、规格型号、生产日期、生产厂家、执行标准等信息，便于追溯和管理
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019

《耐碱型玻纤网格布》JC/T 841-2024

	
	
	镀锌钢丝网（适用墙体）
	1.钢丝表面：钢丝表面应平整，无锈蚀、明显变形或其他缺陷。
2.焊接点：焊接点应牢固，无断裂或脱焊现象。
3.网孔：网孔大小应符合设计要求，无明显变形或错位。
4.镀锌层：镀锌层应均匀连续，无漏镀、黑斑、起皮、脱落等现象，确保良好的防腐性能。
5.表面涂层：涂层应均匀，无漏涂或厚度不均，颜色一致，无明显色差
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《镀锌电焊网》GB/T 33281-2016


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	8
	建筑节能材料
	抹面胶浆、抗裂砂浆（适用抹面）
	1.整体外观
颜色均匀性：材料颜色应均匀一致，无明显色差或斑点。
表面状态：表面应平整、光滑，无明显的凹凸不平或粗糙感。
结块情况：检查材料是否有结块现象，结块可能表明材料受潮或储存不当。
泌水性：观察材料表面是否有泌水现象，泌水可能影响材料的粘结性和强度。
2.包装检查
包装完整性：检查包装是否完好无损，无破损、泄漏等问题。
标识清晰度：包装上的标识应清晰可见，包括产品名称、规格型号、生产日期、有效期等信息。
3.施工后外观
涂层均匀性：施工后，涂层应均匀覆盖，无漏涂、厚薄不均等现象。
无裂纹：检查涂层是否有裂纹，裂纹可能影响材料的抗裂性能。
无气泡：涂层表面应无气泡，气泡可能导致涂层不平整，影响美观和性能
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019


	
	
	高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管
	1.保温管整体外观
清洁度：保温管外观应清洁，无明显污渍、油渍等影响外观和性能的附着物。
表面缺陷：可视面不应有影响其性能的构槽、裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。
2.外护管外观
划痕深度：外护管划痕深度不应大于外护管最小壁厚的10%，且不应大于1mm。
外径增大率：发泡前后，外护管任一位置同一截面的外径增大率应不大于2%。
焊缝质量：焊缝应平整、均匀，无明显的错边、翘边、气孔、夹渣等缺陷。焊缝宽度和高度应符合相关标准要求。
3.保温层外观
粘接情况：保温层应与工作管和外护管紧密粘接，无明显的脱层、空鼓现象。
挤压变形：保温层受挤压变形时，径向变形量不应大于设计保温层厚度的15%。
4.管端处理
垂直度：管端的外护管应与聚氨酯泡沫塑料保温层齐平，并与工作管的轴线垂直，角度误差应小于2.5°。
预留段长度：工作管两端留出的无保温预留段长度应满足连接要求，两端预留长度之差应不大于20mm。
管端泡沫脱层：管端泡沫脱层径向尺寸应不大于2mm，轴向深度不应超过70mm，环向累计长度不应大于圆周长的1/3
	《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047-2021

	
	
	柔性泡沫橡塑绝热制品（适用采暖、通风和空调）
	1.表面要求：制品表面应平整，无明显的伤痕、裂纹、气泡、变形等缺陷。允许有细微、均匀的褶皱。
2.表皮要求：除去工厂机械切割的断面外，所有表面均应有自然的表皮。板材可根据用户要求提供一面没有自然表皮的产品。
3.颜色要求：颜色应均匀一致，无明显色差。
4.尺寸要求：尺寸应符合标准要求，允许偏差在规定范围内
	《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T17794-2021


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	8
	建筑节能材料
	岩棉、矿渣棉、玻璃棉、橡塑材料（适用采暖、通风空调、幕墙、屋面、地面）
	1.岩棉和矿渣棉
表面平整度：表面应平整，无明显的凹凸不平。
伤痕和污迹：不得有妨碍使用的伤痕、污迹、破损等缺陷。
颜色均匀性：颜色应均匀一致，无明显色差。纤维分布：纤维应分布均匀，无明显的结块或空洞。
渣球含量：肉眼观察时，不应看到大量大的矿渣，渣球含量应符合标准要求。
2.玻璃棉
表面状态：表面应平整，无破损、裂纹等缺陷。
纤维状态：纤维应细密均匀，无明显的粗纤维或结团现象。
色泽：色泽应均匀，无明显的色差或变色现象。
3.橡塑材料
表面平整度：表面应平整光滑，无明显的皱褶、气泡或凹陷。
色泽：色泽应均匀一致，无明显的色差或斑点。
接缝处理：接缝应平整、紧密，无开裂或脱胶现象。
厚度均匀性：厚度应均匀一致，无明显的厚薄不均现象
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

	9
	预制结构
	水泥基灌浆材料
	1.表面质量：水泥基灌浆料的表面应均匀光滑，无明显凹凸、砂眼等缺陷。

2.颜色均匀性：灌浆料的颜色应均匀一致，与样品相符，无明显的色差
	《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015

《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408-2019

	
	
	钢筋连接用套筒灌浆料
	灌浆料外观质量均匀性：灌浆料应搅拌均匀，无结块、无离析现象。

颜色：颜色应均匀一致，无明显的色差。

包装：包装应完好无损，标识清晰，包括产品名称、型号、规格、生产日期、有效期等信息。
	《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408-2019

	
	
	钢筋套筒灌浆连接接头
	1.灌浆套筒

铸造灌浆套筒：内外表面不应有影响使用性能的缺陷。

机械加工灌浆套筒：表面不应有裂纹或影响接头性能的其他缺陷，端面和外表面的边棱处应无尖棱、毛刺。

2.标识：外表面标识应清晰，包括生产企业标识、套筒型号标志和批号。

3.锈蚀情况：表面允许有少量锈斑或浮锈，但不应有锈皮。钢筋表面应洁净，无油污、锈蚀等影响连接的缺陷。
	《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	9
	预制结构
	混凝土预制构件
	1.外观质量：不应有严重缺陷，且不宜有一般缺陷。对于已出现的缺陷，应按技术处理方案进行处理，并重新验收。

2.检查项目及要求

露筋：预制构件内钢筋未被混凝土包裹而外露，检查时应确保无露筋现象。

蜂窝：混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露的蜂窝状孔洞，应无明显蜂窝。

孔洞：混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度，检查时应确保无孔洞。

夹渣：混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度，应无夹渣。

疏松：混凝土中局部不密实，应确保预制构件表面无疏松。

裂缝：缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部，检查时应确保无影响结构性能和使用功能的裂缝。

连接部位缺陷：构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动，应确保连接部位无缺陷。

外形缺陷：缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等，应无明显外形缺陷。

外表缺陷：构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等，应确保外表整洁，无严重外表缺陷。

3.尺寸偏差要求：

预制楼板类构件外形尺寸允许偏差；
规格尺寸：长度＜12m允许偏差±5mm, 长度≥12m且小于18m，允许偏差±10mm；长 度≥18m，允许偏差±20mm；宽度允许偏差±5mm；厚度允许偏差±5mm；
对角线差：允许偏差6mm；
外形:表面平整度允许偏差内表面4mm,外表面允许偏差3mm;楼板侧向弯曲L/750且≤20mm;扭翘L/750mm;
预埋部件：预埋钢板中心线位置偏差5mm，平面高差0，-5；预埋螺栓中心线位置偏移2mm,外露长度+10，-5；预埋线盒、电盒在构件平面的水平方向中心位置偏差10，与构件表面混凝土高差0，-5；
预留孔：中心线位置偏移5mm.孔尺寸±5mm;
预留洞：中心线位置偏移5mm，洞口尺寸、深度±5mm；
预留插筋：中心线位置偏移3mm，外露长度±5mm；
吊环、木砖：中心线位置偏移10mm，留出高度0，-10；
桁架钢筋高度：+5，0；
预制墙板类构件外形尺寸允许偏差：
规格尺寸：高度±4mm，宽度±4mm，厚度±3mm
对角线差：允许偏差5mm；
外形:表面平整度允许偏差内表面4mm,外表面允许偏差3mm;楼板侧向弯曲L/1000且≤20mm;扭翘L/1000mm;
预埋部件：预埋钢板中心线位置偏差5mm，平面高差0，-5；预埋螺栓中心线位置偏移2mm,外露长度+10，-5；预埋套筒、
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	9
	预制结构
	混凝土预制构件
	螺母中心位置偏差2mm，平面高差0，-5；
预留孔：中心线位置偏移5mm.孔尺寸±5mm;
预留洞：中心线位置偏移5mm，洞口尺寸、深度±5mm；
预留插筋：中心线位置偏移3mm，外露长度±5mm；
吊环、木砖：中心线位置偏移10mm，留出高度0，-10；
键槽：中心线位置偏移5mm，长度、宽度±5mm,深度±5mm；
灌浆套筒及连接钢筋：灌浆套筒中心线位置2mm,连接钢筋中心线位置2mm,连接钢筋外露长度+10,0mm;
预制梁柱类桁架构件外形尺寸允许偏差：
规格尺寸：长度＜12m允许偏差±5mm,；长度≥12m且小于18m，允许偏差±10mm；长度≥18m，允许偏差±20mm；宽度允许偏差±5mm；厚度允许偏差±5mm；
表面平整度： 4mm；
侧向弯曲：梁柱L/750且≤20mm;桁架L/1000mm且≤20mm;
预埋部件：预埋钢板中心线位置偏差5mm，平面高差0，-5；预埋螺栓中心线位置偏移2mm, 外露长度+10，-5；
预留孔：中心线位置偏移5mm.孔尺寸±5mm;
预留洞：中心线位置偏移5mm，洞口尺寸、深度±5mm；
预留插筋：中心线位置偏移3mm，外露长度±5mm；
吊环：中心线位置偏移10mm，留出高度0，-10；
键槽：中心线位置偏移5mm，长度、宽度±5mm,深度±5mm；
灌浆套筒及连接钢筋：灌浆套筒中心线位置2mm,连接钢筋中心线位置2mm,连接钢筋外露长度+10,0mm;
装饰构件外观尺寸允许偏差：
通用：表面平整度允许偏差2mm;
面砖、石材：阳角方正允许偏差2mm;上口平直允许偏差2mm;接缝平直允许偏差3mm;接缝深度允许偏差±5mm；接缝宽度允许偏差±2mm；
4.标识要求：预制构件应在明显部位标明生产单位、构件型号、生产日期等信息，确保标识清晰、准确。
	《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	10
	钢结构连接件及防火涂料
	扭剪型高强度螺栓连接副
	1.螺栓外观检查

表面缺陷：螺栓表面应无裂纹、锈蚀、毛刺等缺陷。
螺纹损伤：螺纹部分应完好，损伤不超过1/3牙，以确保螺栓能够正常拧紧并达到设计要求的预紧力。

标识核查：螺栓上应有清晰的批次号、性能等级等标识，且应与质量证明文件一致，以便追溯和管理。

2.螺母外观检查

表面质量：螺母表面应光滑，无裂纹、锈蚀等缺陷。

螺纹状况：螺母螺纹应完整，无损伤或变形。

3.垫圈外观检查

表面平整度：垫圈表面应平整，无翘曲、变形等现象。

尺寸精度：垫圈尺寸应符合标准要求，内径、外径和厚度应在规定范围内。

4.连接副整体检查

配套性：螺栓、螺母和垫圈的规格应相互匹配。

清洁度：连接副表面应清洁，无油污、灰尘等杂物。
	《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020

《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008

	
	
	高强度大六角头螺栓连接副
	1.表面缺陷检查：螺栓和螺母的表面不应有裂纹、锈蚀、毛刺等缺陷。螺纹损伤不应超过1/3牙。

2.标识核查：检查螺栓连接副的批次号、性能等级等标识是否与质量证明文件一致。

3.尺寸精度：检查螺栓的直径、螺纹长度、螺纹间距等尺寸是否符合设计要求。

4.表面处理：螺栓、螺母和垫圈的表面处理应符合标准要求，镀层厚度应满足设计要求或标准规定。

5.包装检查：高强度大六角头螺栓连接副应按包装箱配套供货，包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期等信息
	《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020

《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2024


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	10
	钢结构连接件及防火涂料
	螺栓球节点钢网架高强度螺栓
	1.表面缺陷检查

表面质量要求：高强度螺栓表面应光滑，无毛刺、飞边、氧化皮、锈斑、裂纹、折叠、结疤等缺陷。

检查方法：采用目视检查或使用10倍放大镜观察。

2.尺寸偏差检查

尺寸要求：螺栓的直径、长度、螺纹尺寸等应符合国家标准GB/T 16939-2016的规定。

检查方法：使用游标卡尺、螺纹规等测量工具进行测量。

3.螺纹质量检查

螺纹要求：螺纹应完整，无损伤、变形或断牙现象，螺纹尺寸应符合GB/T 196的规定，螺纹公差应符合GB 197中6H级精度的规定。

检查方法：使用标准螺纹规检查螺纹的牙型、螺距和牙高是否符合要求。

4.标志检查

标志要求：螺栓表面应有清晰的标志，包括制造厂商标、性能等级、规格等，标志应清晰可辨，且位置正确。

检查方法：目视检查标志是否清晰、完整，是否符合标准要求。

5.表面处理检查

表面处理要求：螺栓表面应进行适当的处理，如镀锌、磷化等，以提高其防腐性能，表面处理层应均匀，无漏镀、起皮、剥落等现象。

检查方法：目视检查表面处理层的质量，必要时可使用涂层测厚仪测量涂层厚度。

6.清洁度检查

清洁度要求：螺栓表面应清洁，无油污、灰尘等杂质。

检查方法：目视检查螺栓表面的清洁度
	《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020

	
	
	高强度螺栓连接摩擦面
	1.检查内容

清洁度：摩擦面应保持干燥、整洁，无氧化铁皮、毛刺、焊疤、油污等杂质。

表面处理：检查摩擦面的处理工艺是否符合设计要求，如喷砂、抛丸等，表面粗糙度应达到规定范围。

涂装情况：除非设计有特殊要求，否则摩擦面不得涂漆。

2.检查方法

目视检查：全面观察摩擦面的外观情况，确保无肉眼可见的缺陷和污染。

工具辅助：使用钢丝刷等工具沿受力垂直方向清除浮锈，确保摩擦面平整。

3.注意事项

施工环境：避免在雨天进行高强度螺栓的安装，防止摩擦面受潮影响抗滑移系数。

扩孔要求：如需扩孔，应经设计同意，扩孔后的直径不应超过螺栓直径的1.2倍，且不得使用气割扩孔
	《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	10
	钢结构连接件及防火涂料
	防火涂料
	1.防火涂料外观

均匀性：防火涂料应均匀一致，无结块、沉淀或分层现象。

颜色与光泽：颜色应符合要求，光泽均匀，无明显色差。

表面状态：表面应平整光滑，无气泡、裂纹、剥落等缺陷。

2.包装检查

包装完整性：包装应完好无损，无泄漏、变形或破损等情况。

标识清晰度：包装上的标识应清晰可见，包括产品名称、型号、规格、生产日期、有效期等信息。

3.其他要求

配套材料：对于需要配套使用的材料，如底漆、面漆等，应检查其外观质量是否符合要求。

特殊要求：对于特殊类型的防火涂料，如透明防火涂料，还应检查其透明度等特殊性能是否符合要求
	《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020

	11
	安装材料
	散热器
	1.表面质量
涂层要求：表面涂层应均匀光滑，无漏喷、起泡、流挂等现象，涂层附着力强，不易脱落。
表面平整度：散热器表面应平整，无明显变形、扭曲或凹陷，平面度应符合相关标准要求。
表面缺陷：不得有裂纹、疏松、凹坑、划痕、锈蚀等缺陷，表面粗糙度值应在规定范围内。
2.结构尺寸
尺寸偏差：散热器的外形尺寸应符合设计要求，高度、宽度、厚度等尺寸偏差应在标准规定的极限范围内。
接口尺寸：接口螺纹应符合国家标准，螺纹应完整无缺陷，接口位置、尺寸应符合安装要求。
3.焊接质量
焊缝外观：焊缝应平整、均匀，无裂纹、气孔、夹渣、未焊透等缺陷，焊接处应无毛刺、焊瘤。
焊接强度：焊缝应牢固，能承受规定的压力，无泄漏现象。
4.配件质量
配件完整性：散热器配件应齐全，无缺失、损坏现象，配件质量应符合国家标准。
标识清晰：散热器表面应有清晰的标识，包括产品名称、型号、规格、生产厂家、生产日期等信息。
5.包装要求
包装完整性：散热器包装应完整，无破损、变形等现象，包装材料应符合环保要求。
防护措施：包装内应有适当的防护措施，防止散热器在运输、储存过程中受到损坏
	《钢制采暖散热器》GB/T 29039-2012 


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	11
	安装材料
	风机盘管机组
	1.外观完整性
外壳：应无损坏、变形或锈蚀，结构完整。
涂层：涂层应均匀，无脱落、起皮等现象，保护层完好，防止腐蚀。
标识和标签：所有标识和标签应清晰可见，包括型号、功率、电压等信息。
2.清洁度
表面：应整洁，无灰尘、污渍等杂物。
内部：机组内应清理干净，箱体内无杂物。
3.平整度
表面：应平整，无明显凹凸、划伤、气泡等不良现象。
4.保温层：保温层应粘贴牢固、整齐、无毛边，钣金连接缝隙不得露出保温层的飞边，且外表面无划伤现象。
5.其他部件
盛水盘：内表面涂层应完好。
放气阀：应处于关闭位置，塑料接水管安装正确、牢固，进出水管口配塑料堵，排气阀上配塑料导管。
表冷器翅片：应规整，无倒伏、磕碰、划伤等缺陷
	《风机盘管机组》GB/T19232-2019 

	
	
	电线、电缆（适用低压配电系统）
	1.外观完整性
表面状况：电线、电缆表面应光滑平整，无裂痕、毛刺、污斑等缺陷，无腐蚀和氧化现象。
标识清晰度：标识应清晰可见，包括厂家名称、型号、规格等信息，且具备耐擦和连续的特性。用蘸取酒精的脱脂布擦拭标志，擦拭后仍清晰即为合格。
2.结构检查
导体：导体应无断裂、扭曲或损伤，铜导体应呈紫红色，铝导体应呈银白色，表面无氧化层。
绝缘层：绝缘层应均匀且无破损、裂纹，厚度符合国家标准，最薄处不低于标称值的90%-0.1mm。
护套：护套应完整，无破损、裂纹，厚度均匀，具备耐磨损、抗老化特性。
3.尺寸检测
线径与厚度：使用专业工具测量电线、电缆的线径和绝缘层、护套厚度，确保符合规格要求。
4.其他
弯曲与扭曲：检查电线、电缆的弯曲和扭曲性能，确保其柔韧度满足使用需求
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

	
	
	交联聚乙烯管PE-X
	1.表面质量：管材表面应平整、光滑，无明显的划痕、裂纹、气泡、凹陷或其他缺陷。
2.颜色均匀性：管材的颜色应均匀一致，不能出现明显的色差。
3.尺寸一致性：管材的壁厚应均匀，外径和长度等尺寸参数应符合标准要求。
4.无明显沟纹和气泡：管体表面不应有明显沟纹和气泡，确保管材的完整性和密封性
	《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第2部分:管材》GB/T18992-2003
《建筑给水交联聚乙烯（PE-X）管材》CJ/T 205-2000


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	11
	安装材料
	耐热聚乙烯管PE-RT
	1.颜色均匀性：管材和管件的表面颜色应均匀一致，不允许有明显色差。
2.表面光滑度：内外表面应光滑、平整、清洁，不应有影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡、杂质等缺陷。
3.端面平整度：管材和管件的端面应切割平整，并与轴线垂直
	《冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第2部分：管材》GB/T 28799.2-2020
《冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第3部分：管件》GB/T 28799.3-2020
《冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第4部分：阀门》GB/T 28799.4-2024

	
	
	聚丁烯管PB
	1.表面光滑平整：管材内外表面应光滑平整，无明显的划痕、凹陷、气泡等缺陷。
2.无可见杂质：管壁应无可见的杂质，确保管材的纯度和质量。
3.颜色均匀：管材表面颜色应均匀一致，不允许有明显色差。
4.端面垂直：管材端面应切割平整，并与管材的轴线垂直，以确保连接时的密封性和稳定性。
5.不透光性：管材应具有一定的不透光性。
	《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第2部分：管材》GB/T 19473.2-2020
《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第3部分：管件》GB/T 19473.3-2020


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	11
	安装材料
	铝塑复合管XPAP
	1.表面质量
光洁度：管身外观应光洁，无污迹、无皱折，不得有明显划痕、凹陷、气泡、死料或汇料线等缺陷。
损伤：检查管材表面是否有损伤或不平整，确保无明显缺陷。
2.标识清晰度
标识内容：管壁上应清晰标注商标、规格、适用温度、米数等标识，并打印生产编号，以便监控产品质量。
包装标识：产品包装应精良，包装上的各种标识清楚，生产厂家名称、地址、电话等应印刷在显眼位置。
3.铝层质量
焊接情况：好的铝塑复合管在铝层搭接处应有焊接，确保铝层和塑料层结合紧密，无分层现象。
4.尺寸精度
尺寸检测：使用游标卡尺和塞尺等工具测量管材的外径、壁厚等尺寸，确保符合制造标准。
5.颜色与色泽
色泽均匀：管材的色泽应均匀，无色差，符合确认的标准样品或设计要求。
6.洁净度
无污染：管身内外应无污染、灰尘、油墨、黑点或异物混入，保持洁净
	《铝塑复合压力管第2部分铝管对接焊式铝塑管》GBT18997.2-2020

	
	
	无规共聚聚丙烯管PP-R
	1.表面质量
光滑平整：管材内外表面应光滑平整，无明显的凹陷、凸起或其他不规则现象。
无缺陷：表面不应有裂纹、气泡、划痕、杂质等缺陷，这些缺陷可能影响管材的性能和使用寿命。
2.颜色均匀性：管材的颜色应均匀一致，无明显色差。通常PPR管外层为白色，内层为绿色抗菌层设计。
3.壁厚一致性：管材的壁厚应均匀，符合规定的尺寸要求。壁厚不一致可能导致管道在使用过程中出现薄弱环节，影响整体性能。
4.标识清晰：管材表面应有清晰的标识，包括生产厂家、规格型号、生产日期等信息，以便追溯和管理。
	《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017
《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》GB/T 18742.3-2017


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	11
	安装材料
	聚乙烯管PE
	1.表面质量：
光滑平整：管材内外表面应平整光滑，无气泡、凹陷、杂质等缺陷。
无裂纹：表面不得有裂纹，确保材料的完整性。
无明显划痕和损伤：表面应无明显划痕、碰伤或其他机械损伤。
2.颜色均匀性
颜色一致：管材的颜色应均匀一致，无明显色差。
3.尺寸稳定性
尺寸符合标准：管材的外径、壁厚、长度等尺寸应符合相关标准的规定。
无变形：在储存和使用过程中，管材应保持尺寸稳定，无明显变形。
4.其他要求
标识清晰：管材表面应有清晰、持久的标识，包括生产厂名、产品名称、规格型号、生产日期等信息
	《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018
《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 15558.2-2023
《无压埋地排污、排水用聚乙烯（PE）管道系统》GB/T 45355-2025 
冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统第2部分：管材GB/T18992.2-2003
《船用塑料管道系统 聚乙烯（PE）管材及管件》GB/T 45357-2025
《埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管》CJ/T 225-2011

	
	
	硬聚氯乙烯建筑排水管PVC-U
	1.表面质量
光滑平整：管材内外壁应光滑、平整，无明显的痕纹、凹陷或其他不规则现象。
无缺陷：不允许有气泡、裂纹、色泽不均和明显的痕纹、凹陷、分解变色线等缺陷。
2.颜色均匀性：管材的颜色应均匀一致，通常为灰色或白色，无明显色差。
3.尺寸精度
外径与壁厚：应符合标准规定的尺寸范围。
长度：标准长度通常为4米或6米，长度偏差应在允许范围内。
4.端面平整度：管材端面应切割平整，与轴线垂直，无毛刺。
5.标志标识：管材上应有清晰的标志，包括规格、生产厂名、执行标准号等信息。
6.其他要求：
弯曲度：管材的弯曲度应小于规定值，通常不超过1%
	《硬聚氯乙烯建筑排水管PVC-U》GB/T5836.1-2018


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	11
	安装材料
	硬聚氯乙烯建筑给水管PVC-U
	1.表面质量
光滑平整：管材内外表面应光滑平整，无明显划痕、凹陷或其他表面缺陷。
无气泡和裂纹：不允许有气泡、裂纹、脱皮等现象。
色泽均匀：管材颜色应一致，无色泽不均及分解变色线。
2.尺寸精度
壁厚均匀：管材同一截面的壁厚偏差不得超过规定值，通常不得超过14%。
端口平整：管材端面应切割平整，并与轴线垂直。
3.其他要求
卫生性能：用于输送饮用水的管材应符合相关卫生标准。
标识清晰：管材上应标明生产厂名称、执行标准、规格型号等信息，以便追溯和管理
	《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 10002.1-2023
《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T 10002.2-2023

	12
	安全附属材料
	扣件钢管脚手架
	构配件外观质量
1钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道； 
2新、旧扣件均应进行防锈处理，扣件在使用前应逐个挑选，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。
3新、旧脚手板均应涂防锈漆，冲压钢脚手板的检查不得有裂纹、开焊与硬弯。
4严禁使用有裂缝的支托板、螺母。
尺寸偏差要求 ：
1焊接钢管尺寸外径48.3mm允许偏差±0.5mm,壁厚3.6mm允许偏差±0.36mm
2钢管两端面切斜允许偏差1.70mm
3钢管外表面锈蚀深度允许偏差≤0.183mm
4钢管弯曲
①各种杆件钢管的端部弯曲L≤1.5m, 允许偏差Δ≤0.5mm
②立杆钢管弯曲3m≤ l ≤4m允许偏差Δ≤12mm;4m≤l<6.5m, 允许偏差Δ<20mm;
③水平杆、斜杆的钢管弯曲l≤6.5m, 允许偏差≤30mm;
5冲压钢脚手板①板面挠曲l≤4m, 允许偏差≤12mm;l＞4m, 允许偏差≤16mm;
②板面扭曲（任一角翘起）允许偏差≤5mm 可调扎撑支托板变形允许偏差1.0mm
6可调托撑支托板厚不应小于5mm，变形不应大于1mm;
	《钢管脚手架扣件》GB 15831-2006

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	12
	安全附属材料
	安全网
	绞合编织安全网 
1 绳头部分应经过编花、燎烫等处理,不应散开。
2 网体上的所有节点应固定。 
3 网目边长不应大于8cm。
4 如有系绳,应与网体牢固连接,各系绳沿网体边缘均匀分布,相邻两系绳间距不应大于75cm,系绳长度不应小于80cm。
5 如有筋绳,两根相邻筋绳的距离不应小于30cm。 
6 当筋绳与系绳一体时,系绳部分应加长,且与边绳系紧后,再折回边绳系紧,至少形成双根。 
7 网体长、宽方向与其标称规格尺寸对应方向允许的偏差应为±4%。 
拉丝经编安全网
1 缝线不应有跳针、漏缝,缝边应均匀。 
2 不应有断纱、破洞、变形及有碍使用的经编缺陷。 
3 各边缘部位的开眼环扣应牢固可靠。 
4 宽度不应小于1.0m,允许偏差为±4%。 
5 开眼环扣孔径不应小于8mm。 
6 网目不应大于ϕ2mm。 
浸渍涂覆安全网 
1 缝线不应有跳针、漏缝,缝边应均匀。 
2 表面涂层应均匀覆盖网体纤维,无漏涂、流挂、橘皮纹或局部堆积现象。 
3 各边缘部位的开眼环扣应牢固可靠。 
4 宽度不应小于1.0m,允许偏差为±1%。 
5 开眼环扣孔径不应小于8mm。 
6 网目不应大于ϕ5mm。
	《坠落防护安全网》GB 5725-2025


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	12
	安全附属材料
	碗扣式钢管脚手架构件
	构配件外观质量
1钢管应平直光滑，不得有裂纹、锈蚀、分层、结疤或毛刺等缺陷，立杆不得采用横断面接长的钢管；
2铸造件表面应平整，不得有砂眼、缩孔、裂纹或浇口残余等缺陷，表面粘砂应清除干净；3冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷；
4焊缝应饱满，焊药应清除干净，不得有未焊透、夹砂、咬肉、裂纹等缺陷；
5构配件表面应涂刷防锈漆或进行镀锌处理，涂层应均匀、牢靠，表面应光滑，在连接处不得有毛刺、滴瘤和多余结块。
尺寸偏差要求
1钢管宜采用公称尺寸为ф48.3mmx3.5mm的钢管，外径允许偏差应为±0.5mm，壁厚偏差不应为负偏差。
2立杆接长当采用外插套时，外插套管壁厚不应小于3.5mm；当采用内插套时，内插套管壁厚不应小于3.0mm。插套长度不应小于160mm，焊接端插入长度不应小于60mm，外伸长度不应小于110mm，插套与立杆钢管间的间隙不应大于2mm。
3钢管弯曲度允许偏差应为2mm/ m 。
4立杆碗扣节点间距允许偏差应为士1.0mm。
5水平杆曲板接头弧面轴心线与水平杆轴心线的垂直度允许偏差应为1.0mm。
6下碗扣碗口平面与立杆轴线的垂直度允许偏差应为1.0mm。
7可调托撑及可调底座的质量应符合下列规定：调节螺母厚度不得小于30mm;螺杆外径不得小于38mm，空心螺杆壁厚不得小于5mm，螺杆直径与螺距应符合现行国家标准《梯形螺纹第2部分：直径与螺距系列》 GB / T 5796.2和《梯形螺纹第3部分：基本尺寸》 GB / T 5796.3的规定；螺杆与调节螺母啮合长度不得少于5扣；可调托撑U 形托板厚度不得小于5mm，弯曲变形不应大于1mm，可调底座垫板厚度不得小于6mm；螺杆与托板或垫板应焊接牢固，焊脚尺寸不应小于钢板厚度，并宜设置加劲板。
	《碗扣式钢管脚手架构件》GB 24911-2010  

《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2016

	12
	安全附属材料
	盘扣式钢管脚手架构件
	外观和工艺
1立杆、水平杆、斜杆及构配件内外表面应热浸镀锌，不应涂刷油漆和电镀锌，构件表面应光滑，在连接处不应有毛刺、滴瘤和结块，镀层应均匀、牢固。

2各构配件内外表面镀层厚度最小值应符合JG/T 503-2016的规定，热浸镀铸的工艺要求应符合GB13912。

3铸件表面应做光整处理，不应有裂纹、气孔、缩松、砂眼等铸造缺陷，应将粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。
4冲压件应去毛刺，无裂纹和氧化皮等缺陷。
5制作构件的钢管不应接长使用。
6插销外表面应与扣接头内接触表面吻合；插销底端应设置弯钩，且应具有可靠防拔脱构造措施。
7焊缝应平整光滑、饱满，无明显漏焊、焊穿、夹渣、咬边、裂纹等缺陷，有效焊缝高度应不小于3 mm。
8所有构配件焊接连接处均应满焊，且连接盘与立杆连接处应双面焊接。
9焊缝质量应符合GB50661中的三级焊缝要求。
	《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T 503-2016
《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021


续上表
	序号
	类别
	检测试验项目
	外观质量检查要求
	依据

	12
	安全附属材料
	盘扣式钢管脚手架构件
	尺寸偏差
1钢管应检查直线度，直线度允许偏差为管长的1.5L/1000，两端面应平整。构件长度L允许偏差为±1.0mm，其直线度允许偏差为1.5L/1000。

2铸件尺寸公差应符合GB/T6414中CT7的规定。

3钢管外径和壁厚允许偏差应符合JG/T 503-2016表3的规定。

4立杆杆端面与立杆轴线应垂直，垂直度允许偏差为0.5mm

5立杆盘扣节点间距应按0.5m模数设置，间距允许偏差为士1mm，累计误差允许偏差为±1 mm。
6热锻或铸造连接盘的厚度应不小于8mm，厚度允许偏差士0.3mm；钢板冲压的连接盘材质应为Q345，厚度为9mm,厚度公差不应为负偏差；若钢板冲压的连接盘材质为Q235，厚度为10mm,厚度允许偏差±0.3 mm。

7内壁有台阶的连接外套管的壁厚应不小于4mm；采用无缝钢管作外套管的壁厚应不小于3.5mm；内插管的壁厚应不小于3.2mm。外套管或内插管壁厚公差不应为负偏差。内壁有台阶的连接外套管长度应不小于 90mm，可插入长度应不小于75mm；采用无缝钢管作外套管的长度应不小于150mm，可插入长度应不小于100 mm；内插管形式的连接套管长度应不小于 200 mm，可插入长度应不小于100mm。内插管外径与立杆钢管内径间隙应不大于2mm；无缝钢管作外套管的内径与立杆钢管外径间隙应不大于2mm；内壁有台阶的连接外套管内径与立杆外径间隙应不大于3mm。

8立杆与连接套管应设置固定立杆连接件的防拔出销孔，销孔孔径应不大于14mm，允许偏差±0.2mm；立杆连接件直径宜为12mm，允许偏差为±0.5mm。

9水平杆长度宜按0.3m模数设置，长度允许偏差为±1.0mm。

10水平杆和水平斜杆杆端扣接头应平行，平行度允许偏差为1.0mm。

11铸钢制作的扣接头与立杆钢管外表面应形成良好的弧形接触，并应有不小于500mm2的接触面积。

12楔形插销的斜度应确保楔形插销楔入连接盘后能自锁。采用碳素铸钢制造和材质为Q235的钢板冲压制作的插销厚度应不小于8mm，厚度允许偏差为±0.3mm；采用圆钢热锻制造和材质为Q345的钢板冲压制作的插销厚度应不小于6mm，厚度允许偏差为±0.3mm。

13重型立杆应配置直径为48mm丝杆和调节手柄，丝杆外径允许偏差为±0.5mm；标准型立杆应配置直径为38mm丝杆和调节手柄,丝杆外径允许偏差为±0.5mm。空心丝杆壁厚包括丝牙，其厚度应不小于5mm，允许偏差为±0.3 mm。14可调底座底板和可调托撑托板应采用5mm厚Q235钢板制作，厚度允许偏差为±0.3mm，承力面钢板长度和宽度均应不小于150mm；承力面钢板与丝杆应采用环焊，并应设置加劲片或加劲拱；可调托撑托板应设置开口挡板，挡板高度应不小于40mm。

15可调底座和可调托撑的丝杆与调节螺母旋合长度应不小于4扣，调节螺母厚度应不小于30 mm
	《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T 503-2016
《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021


附录C  设备开箱检验内容索引表

	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	1
	建筑给水

排水

及采暖
	离心水泵、潜水泵、消火栓泵、稳压泵、喷淋泵、自动交运排水泵、雨水泵、加压泵、循环水泵、污泥泵、污泥回流泵、消化液回流泵、反洗泵、过滤提升泵、热循环水泵、无负压给水设备、污水提升装置
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 

《井用潜水泵》GB/T2816-2014

《水泵流量的测定方法》GB/T3214-2007

《离心泵技术条件（Ⅰ类）》GB/T16907-2014

《离心泵技术条件（Ⅱ类）》GB/T5656-2008

《离心泵技术条件（Ⅲ类）》GB/T5657-2013

《水轮泵》GB/T6490-2021《机动往复泵》GB/T9234-2018
	1.装箱清单：设备零部件应与装箱单内容相符；符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、中文安装使用说明书。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：（1）泵体外露部分各加工面应无锈蚀,转子的叶轮和轴颈、齿轮的齿面和齿轮轴的轴颈等主要零件应无碰上和明显的变形；（2）泵体的防锈漆应完好无损，进水口和出水口应有盖板遮盖，且不应有尘土和杂物进入。

4.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号；主要技术参数；规格尺寸、出厂编号；出厂日期、制造厂名。

5.消防使用泵应经国家消防质量监督检验中心检测合格且具有中国强制认证（CCC）证书、生产许可证及准用备案许可
	观察

尺量

	
	
	水箱
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告以及产品说明书。

3.产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

4.外观质量：（1）箱体部分各加工面应无锈蚀；（2）箱体外观检验表面无划痕及外力冲击破损
	观察

尺量

	
	
	水表、水质监测仪、水位监测装置、流量测量仪表
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求》GB/T778.1-2018
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定。

2.产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、计量设备检定证书、产品说明书。

4.外观应有良好的表面处理，无毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层剥落，无外力冲击破损。

5.显示装置上的防护罩应有良好的透明度，不应有使读数畸变等妨碍读数的缺陷。

6.贮存日期不宜超过6个月，超过6个月应进行检验后方可使用
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	1
	建筑给水

排水

及采暖
	气压罐、压力容器、消防稳压罐
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《压力容器 第1部分：通用要求》GB/T 150.1-2024
	1.装箱清单：设备与装箱单内容相符，符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、型式检验报告、生产许可证、中文安装使用说明书及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：（1）罐体表面各应无锈蚀；（2）箱体外观检验表面无划痕及外力冲击破损。

4.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量

	
	
	消防水炮、报警阀组、水流指示器、水力警铃
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》XF 61-2010

《气体灭火系统及部件》GB25972-2024
	1.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、生产许可证、中文安装使用说明书及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

2.外观质量：（1）各表面应无锈蚀；（2）外观检验表面无划痕及外力冲击破损。

3.消防产品应经国家消防质量监督检验中心检测合格及准用备案许可。
4.产品的商标、型号、规格等标志应齐全，报警阀、水流指示器还应有水流方向的永久性标志
	观察

尺量

	
	
	太阳能热水器
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《真空管型太阳能集热器》GB/T17581-2021

《家用太阳能热水系统技术条件》GB/T19141-2011
	1.装箱清单：设备零部件应与装箱单内容相符，符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、中文安装使用说明书及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：（1）表面应无锈蚀；（2）外观进行验收表面无划痕及外力冲击破损。

4.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量

	
	
	热交换器
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 
	1.装箱清单：设备零部件应与装箱单内容相符，符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、中文安装使用说明书及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：（1）表面应无锈蚀；（2）外观进行验收表面无划痕及外力冲击破损。

4.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名。

5.板式热交换器需提供生产许可证
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	1
	建筑给水排水

及采暖
	集分水器
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 

《分水器和集水器》XF 868-2010
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：（1）铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼，加工表面应无明显的伤痕；（2）本体上应清晰铸出阀门的“开”“关”字样或标志。

3.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证及性能检验报告。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

4.产品标识：在分水器和集水器表面醒目处应清晰地铸出型号规格和商标（或制造商名称）
	观察

尺量

	
	
	波纹补偿器
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
	1.外观质量：

（1）管坯纵向焊接接头表面应无裂纹、气孔、咬边和对口错边，凹坑、下塌和余高均不应大于壁厚的10%。焊接接头表面应呈银白色或金黄色，亦可呈浅蓝色。

（2）波纹管表面不允许有裂纹、焊接飞溅物及大于板厚下偏差的划痕和凹坑等缺陷。不大于板厚下偏差的划痕和凹坑应修磨使其圆滑过渡。

（3）加强环或均衡环表面应光滑。

（4）波纹管处于自由状态下，加强环或均衡环表面应与波纹管波谷外壁紧密贴合。

2.规格、型号、产品性能应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件齐全。

3.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证及性能检验报告。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。
	观察

尺量

	
	
	电热风幕
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.品种、规格、外观进行验收表面无划痕及外力冲击破损。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证及性能检验报告。

3.产品标识：在风幕表面醒目处应清晰地标识出型号、规格和商标（或制造商名称）以及噪音的分贝数。
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	1
	建筑给水

排水

及采暖
	锅炉
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《锅炉安装工程施工及验收规范》

GB 50273-2022

《循环流化床锅炉施工及质量验收规范》GB 50972-2014
	1.装箱清单：附件、备件、零部件齐全，符合设计和合同要求。

2.安全技术规范要求的设计文件。

3.产品质量证明文件：产品质量合格证、型式检验报告、性能检测报告、生产许可证、中文安装使用说明书及性能检测报告、中国强制认证（CCC）证书、生产企业资质证明文件、准用备案许可、安装及使用维修说明以及安全性能监督检验证明。

4.配套进口的阀门、仪器仪表等设备的中文技术文件、中文的质量证明文件以及进口报关和商检文件等。

5.外形尺寸符合设计要求。

6.钢结构外观检查无严重锈蚀、重皮和裂纹等缺陷。

7.焊接、铆接和螺栓连接牢固可靠。

8.受热面设备表面无裂纹、撞伤、压扁、砂眼和分层等缺陷。

9.锅筒、集箱表面和焊接短管应无机械损伤，各焊缝及其热影响区表面应无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。

10.胀接管孔壁的表面粗糙度不应大于12.5µm，且不应有凹痕、边缘毛刺和纵向刻痕。管孔的环向或螺旋形刻痕深度不应大于0.5mm，宽度不应大于1mm，刻痕至管孔边缘的距离不应小于4mm。

11.受热面管子表面不应有重皮、裂纹、压扁和严重锈蚀等缺陷；当管子表面有刻痕、麻点等其他缺陷时，其深度不应超过管子公称壁厚的10%。

12.合金钢管应逐根进行光谱检查
	观察

尺量

	
	
	辐射供暖器
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012
	1.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、浸湿、受潮、变形等。

2.品种、规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件。

3.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、技术资料等。

4.产品标识：设备的产品标识应清晰无误，符合产品标准要求
	观察

尺量

	
	
	温度控制器
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《温度控制器》GB/T 22688-2022
	1.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、浸湿、受潮、变形等。

2.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

3.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、技术资料等

4.产品标识：每只温度控制器在适当位置上固定铭牌，铭牌应有下列标志：制造商名称或注册商标、产品名称或型号、安全认证标志、额定电压、额定电流、工作频率、产品型号或出厂日期。
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	1
	建筑给水排水

及采暖
	消防水泵结合器、室外消火栓
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《消防水泵接合器》GB 3446-2013

《室外消火栓》GB 4452-2011

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017
	1应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、型式检验报告及生产许可证。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

2外观质量：（1）外观进行验收表面无划痕及外力冲击破损；（2）接合器的铸铁件表面应光滑,除锈后上部外露部分应涂红色漆,漆膜色泽应均匀,无龟裂、无明显的划痕和碰伤;接合器的铸铁件内表面应涂防锈漆或采用其他防腐处理；（3）接合器铸铜件表面应无严重的砂眼、气孔、渣孔、缩松、氧化夹渣、裂纹、冷隔和穿透性缺陷；（4）消火栓的铸铁件表面应光滑,涂防锈漆后上部外露部分应涂红色漆,其色泽应光滑均匀、无龟裂、划伤和碰伤;消火栓的内表面应涂防锈漆或采用其他防腐处理；（5）消火栓的铸铜件表面应无明显的砂眼、气孔、裂纹等缺陷。

3消防产品应经国家消防质量监督检验中心检测合格且具有中国强制认证（CCC）证书及准用备案许可

4.产品标识：在接合器表面醒目处应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志；在消火栓及其附件表面醒目处应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。
	观察

尺量

	
	
	水解池潜水搅拌机
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
	1.装箱清单：设备零部件应与装箱单内容相符，符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、中文安装使用说明书及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤。

4.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量

	
	
	净化器
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
	1.装箱清单：设备零部件应与装箱单内容相符；符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、中文安装使用说明书及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤。

4.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量

	
	
	机械格栅
	《给水排水用格栅除污机通用技术条件》GB/T37565-2019

《城镇污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2017
	1.装箱清单：设备零部件应与装箱单内容相符，符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、中文安装使用说明书及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤。

4.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	1
	建筑给水排水

及采暖
	石英砂过滤器
	《水处理用料》GB/T14431-2014

《水处理用石英砂滤料》HG/T3682-2018

《水处理用料》CJ/T43-2020
	1.装箱清单：设备零部件应与装箱单内容相符，符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、中文安装使用说明书及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：罐体、管道、阀门等外观是否有明显损伤，所有连接处应无渗漏，仪表均已校正且在有效期内、线缆无破损。

4.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，铭牌内容与说明书一致
	观察

尺量

	
	
	气浮设备间组合（PAC/PAM加药装置、空压机等）缺氧池曝气装置
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《水处理用加药装置》HJ/T 369-2007
	1.装箱清单：设备零部件应与装箱单内容相符，符合设计和供货合同约定。

应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤。

3.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量

	
	
	游泳池过滤循环设备、游泳池水消毒设备、游泳池臭氧消毒设备、泳池水加热恒温系统、泳池池内布水系统、泳池池体清洁系统、泳池扶梯格栅系统及机房与池体管路系统等

游泳配套设备
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
	1.装箱清单：设备零部件应与装箱单内容相符，符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、中文安装使用说明书、生产许可证及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤。

4.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量

	
	
	软化水设备
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《工业锅炉水质》GB/T1576-2018
	1.装箱清单：设备零部件应与装箱单内容相符；符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、中文安装使用说明书及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤。

4.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	1
	建筑给水排水

及采暖
	鼓风机
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
	1.装箱清单：设备零部件应与装箱单内容相符，符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、中文安装使用说明书及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤。

4.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量

	
	
	除尘器
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
	1.装箱清单：设备零部件应与装箱单内容相符，符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、中文安装使用说明书及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤。

4.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量

	
	
	送/引风机
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
	1.装箱清单：设备零部件应与装箱单内容相符，符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、中文安装使用说明书及技术资料等。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤。

4.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量

	
	
	高温水位报警器
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《消防设施通用规范》GB 55036-2022

《建筑消防设施检测技术规范》GB/T44481-2024
	1.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告、中文安装使用说明书、技术资料等。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤。

3.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容，名称和型号，出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	1
	建筑给水

排水

及采暖
	散热器
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《采暖散热器热量测定方法》GB/T13754-2017

《钢制板型散热器》JG/T 2-2018

《采暖散热器 灰铸铁柱型散热器》JG 3-2002

《铜铝复合柱翼型散热器》JG220-2007


	1.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤。

3.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量

	
	
	大便器、小便器、浴缸、淋浴器洗手盆、洗涤盆、净身盆、拖布池
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《卫生陶瓷》GB/T6952-2015
	1.应提供的文件：生产厂家营业执照、合格证、性能检验报告。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和碰伤。

3.产品标识：每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名
	观察

尺量

	
	
	除污器
	《压力容器 第4部分：制造、检验和验收》GB/T150.4—2024
	1．装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2．应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书以及技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3．外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形及漆膜脱落等。

4．规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5．产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与

空调
	风机
	《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：（1）风机外露部分各加工面应无锈蚀；转子的叶轮和轴颈、齿轮的齿面和齿轮轴的轴颈等主要零件应无碰伤和明显的变形。（2）风机的防锈包装应完好无损；进气口和排气口应有盖板遮盖，且不应有尘土和杂物进入。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对叶轮、机壳和其他部位的主要安装尺寸，以及风机型号、输送介质、进出口方向（或角度）和压力。应依据随机技术文件检查叶轮旋转方向，定子导流叶片和整流叶片的角度及方向。

5.产品标识：（1）每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号、主要技术参数、规格尺寸、出厂编号、出厂日期、制造厂名。（2）机组上应有旋转标志。（3）产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致。

6.防排烟系统风机应提供消防产品型式检验报告及消防产品强制认证证书
	观察

尺量

	
	
	消声器
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验结论、检验员章和检验日期。

2.外观质量：（1）消声材料的织物覆面层应平整，不应有破损，并且应顺 气流方向进行搭接。（2）织物覆面层应有保护层，保护层应采用不易锈蚀的材料，不得使用普通铁丝网。当使用穿孔板保护层时，穿孔率应大于20%。

3.净化空调系统消声器内的覆面材料应采用尼龙布等不易产尘的材料。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：消声器的类别、消声性能及空气阻力应符合设计要求和产品技术文件的规定。

5.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识内容应与设计要求一致
	观察

尺量

	2
	通风与

空调
	厨房排油烟设备
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1、装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2、应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3、外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落等。

4、规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5、产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与

空调
	卫生间排风设备
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《通风器》JG/T391-2012
	1.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告。产品质量证明文件应包括：生产企业名称、地址，标准编号，出厂日期，产品数量，检验结论，由检验员签章的产品合格证，产品说明书。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

4.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识内容应与设计要求一致，需在外壁表明生产厂名、商标及生产日期
	观察

尺量

	
	
	除尘器
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《袋式除尘器技术要求》GB/T6719-2009

《电袋复合除尘器》GB/T27869-2011

《离心式除尘器》JB/T9054-2015

《滤筒式除尘器》JB/T10341-2014
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：整机是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落、受潮等。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.产品标识：整机固定铭牌设置是否符合GB/T 13306的规定，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量

	
	
	排灰设备
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落等。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	排气烟囱
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验结论、检验员章和检验日期。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

4.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识内容应与设计要求一致
	观察

尺量

	
	
	组合式空调机组
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《组合式空调机组》GB/T14294-2008
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、生产许可证、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。（1）产品合格证内容包括：型号、名称、制造厂名、检验结论、检验员章和检验日期；（2）产品说明书：产品型号、名称、适用范围；产品结构示意图、电路图及接线图等，主要技术性能参数，安装说明和要求，使用说明、维护保养及注意事项，机组主要部件或备件数量、目录。

3.外观质量：（1）机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落；（2）机组应清理干净，箱体内应无杂物；（3）附件、专用工具及备用配件完整。
4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对产品的性能、技术参数和接口方向。

5.产品标识：（1）每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数，规格尺寸、出厂编号，出厂日期、制造厂名；（2）产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量

	
	
	单元式空调机组
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、生产许可证、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落等。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	紫外线杀菌器
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯》GB/T 19258.1-2022

《杀菌用紫外辐射源 第2部分：冷阴极低气压汞蒸气放电灯》GB/T 19258.1-2023
	1.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。

2.产品合格证应包括制造厂名或注册商标、检验日期、检验员签章。

3.外观质量：每只灯上应有清晰而牢固的标志（如：商标及功率）。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.包装：最小销售包装内应有产品合格证，如果最小销售包装包含多个灯,应标明灯的数量，包装盒上应有注册商标、型号，产品符合的标准编号等信息
	观察

尺量

	
	
	变风量与定风量送风装置
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落等。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量

	
	
	射流喷口
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落等。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	加湿器
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落等。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量

	
	
	精密空调机组
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016

《组合式空调机组》GB/T14294-2008
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、生产许可证、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。（1）产品合格证内容包括：型号、名称、制造厂名、检验结论、检验员章和检验日期；（2）产品说明书：产品型号、名称、适用范围，产品结构示意图、电路图及接线图等，主要技术性能参数，安装说明和要求，使用说明、维护保养及注意事项，机组主要部件或备件数量、目录。

3.外观质量：（1）机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落；（2）机组应清理干净，箱体内应无杂物。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对产品的性能、技术参数和接口方向。

5.产品标识：（1）每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号、主要技术参数、规格尺寸、出厂编号、出厂日期、制造厂名；（2）产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	净化空调机组
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016

《组合式空调机组》GB/T14294-2008
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、生产许可证、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。（1）产品合格证内容包括：型号、名称、制造厂名、检验结论、检验员章和检验日期； （2）产品说明书：产品型号、名称、适用范围、产品结构示意图、电路图及接线图等，主要技术性能参数，安装说明和要求，使用说明、维护保养及注意事项，机组主要部件或备件数量、目录。

3.外观质量：（1）机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落；（2）机组应清理干净，箱体内应无杂物。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对产品的性能、技术参数和接口方向。

5.产品标识：（1）每台设备上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号、主要技术参数、规格尺寸、出厂编号、出厂日期、制造厂名；（2）产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量

	
	
	中效过滤器
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016

《空气过滤器》GB/T14295-2019
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称，出厂编号，检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：表面应光洁平整,无划痕、锈斑、压痕和损伤；滤料、密封垫、防护网等部件不应变形；静电式空气过滤器外壳应标明电气安全警示及电气端子接线图。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.产品标识：应在过滤器外框明显位置固定标牌，应标明气流方向或进/出气口位置，内容应至少包括:生产厂家名称、商标或标志、产品名称、标记和型号、基本性能参数(外形尺寸、额定风量、阻力、效率、消静电后效率、计重效率、容尘量、额定功率、电离电压、集尘电压、臭氧浓度增加量等)、出厂日期和出厂编号
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	高效过滤器
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016

《高效空气过滤器》GB/T13554-2020
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：过滤器上不应有污染和损伤，不应出现框架凹凸、扭曲或破裂、涂层剥落及不均匀等现象。滤料、分割物、防护网无变形，密封垫无松脱。密封胶整齐无裂纹，沿滤料和分隔板浸润高度不大于5mm。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误；产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致。产品标识应设置在垂直于褶和隔板的外框表面，内容应包括制造商的名称及符号，过滤器型号、规格尺寸及编号，额定风量，额定风量下的效率或透过率，是否通过检漏试验，额定风量下的初阻力，指示气流方向的箭头，产品出厂时间，产品合格证
	观察

尺量

	
	
	风机过滤单元
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落等。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量

	
	
	洁净层流罩
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落等。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	过滤吸收器
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.生产厂家应提供人防工程防护设备生产安装许可。

2.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

3.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

4.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落等。

5.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

6.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量

	
	
	防爆波活门
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016

《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》RFJ04-2009
	1.生产厂家应提供人防工程防护设备生产安装许可。

2.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

3.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

4.外观质量：门扇、门框外漏表面光滑，油漆均匀一致，不起泡、不剥离；钢结构件无锈蚀，焊缝均匀一致。

5.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

6.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量

	
	
	防爆超压排气活门
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016

《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》RFJ04-2009
	1.生产厂家应提供人防工程防护设备生产安装许可。

2.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

3.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称，制造厂名，检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

4.外观质量：门扇、门框外漏表面光滑，油漆均匀一致，不起泡、不剥离；钢结构件无锈蚀，焊缝均匀一致。

5.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

6.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	密闭阀
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.生产厂家应提供人防工程防护设备生产安装许可。

2.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

3.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

4.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落等。

5.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

6.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量

	
	
	滤尘设备
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：外壳无损伤，碰伤或穿孔。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量

	2
	通风与空调
	集尘设备
	《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等，应与装箱清单相符。产品合格证应包括型号、名称、制造厂名、检验标准、检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、变形、漆膜脱落等。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.产品标识：设备的产品标识应固定牢靠，清晰无误，产品标识、随机文件、设计要求三方内容应一致
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	风机盘管
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《风机盘管机组》GB/T19232-2019
	1.装箱清单：应列出所有附件，符合设计和供货合同约定。

2.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、生产许可证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。产品合格证应包括检验结论、检验员章和检验日期。

3.外观质量：（1）机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁平整，卡式和明装机组喷涂程均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落；（2）机组内应清理干净，箱体内应无杂物。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

5.产品标识：（1）每台机组上应有耐久性铭牌，并固定在明显部位，铭牌上应清晰标出下列内容：名称和型号，主要技术参数（风量等），机组重量、生产编号，出厂日期、制造厂名；（2）机组上应有旋转方向标志、电气接地标志，并附有电气线路图。

6.机组包装应有防潮、防尘及防震措施
	观察

尺量

	
	
	户用冷水（热泵）机组
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第2部分：户用及类似用途的冷水（热泵）机组》GB/T18430.2-2016

《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求》GB25131-2010
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：（1）机组的黑色金属制作，表面应进行防锈蚀处理；（2）机组电镀件表面应光滑、色泽均匀、不得有剥落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷；（3）机组涂装件表面应平整、涂布均匀、色泽一致、不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆及不应有的皱纹和其他损伤；（4）机组装饰性塑料件表面应平整光滑、色泽均匀、不应有裂纹、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化；（5）机组各零部件的安装应牢固可靠，制冷压缩机应具有防振动措施。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、生产许可证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。（1）产品合格证内容：产品型号和名称、产品出厂编号、制造厂名称、检验员、检验负责人签字及日期；（2）产品使用说明书：产品型号和名称、工作原理、适用范围、执行标准、主要技术参数、结构示意图、制冷系统图、电气原理图及接线图、安装说明和要求、使用说明、维护保养及注意事项。

5.产品标识：（1）每台机组应在明显的位置上设置永久性铭牌，铭牌内容：型号、名称、名义制冷（制热）量、额定电压、相数、频率、名义制冷消耗总功率、COP、制冷剂名称及充注量、机组外形尺寸、机组总质量、制造厂名称和商标、制造年月及产品编号；（2）机组相关部位上应设有运行状态的标志（如转向、水流方向、指示仪表以及各控制按钮等）。

6.机组应外套塑料罩或防潮纸并应固定包装箱内，机组包装箱上应有下列标志：制造单位名称；产品型号、名称及编号；净质量、毛质量；包装外形尺寸；小心轻放、向上和怕湿等
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	工商业用风冷式冷水（热泵）机组

工商业水冷式冷水（热泵）机组

工商业用离心式冷水（热泵）机组
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》GB/T18430.1-2024

《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求》GB 25131-2010
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：（1）机组的黑色金属制作，表面应进行防锈蚀处理；（2）机组电镀件表面应光滑、色泽均匀、不得有剥落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷；（3）机组涂装件表面应平整、涂布均匀、色泽一致、不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆及不应有的皱纹和其他损伤；（4）机组装饰性塑料件表面应平整光滑、色泽均匀、不应有裂纹、气泡和明显缩孔等缺陷；（5）机组在包装前应进行清洁处理,各部件应洁净、干燥(包括与制冷剂和润滑油接触的内表面),易锈部件应涂防锈剂，设置于室外的风冷机组,其外壳防潮要求按GB4208的分类,至少应为IPX4。（6）对于外露的旋转轴与电动机轴的联接部位(联轴器)的零件(如螺栓、螺母、垫片)或风机的叶片 等可能飞出的部件,应设置固定式防护装置(如防护罩或遮栏)。防护装置应具有足够的强度、刚度、耐腐蚀性、抗疲劳性和较高的防穿透能力。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、生产许可证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。（1）产品合格证内容包括：型号和名称，产品编号，制造厂商标和名称，检验结论、检验员章和检验日期；（2）产品说明书内容包括：工作原理、特点及用途，主要技术参数，结构示意图、压力损失、电气线路等，安装说明、使用要求、维护保养及注意 事项；机组主要部件名称、数量。

5.产品标识:每台机组应在明显部位上设置永久性铭牌，铭牌内容包括：型号、名称、名义制冷（制热）量、额定电压、相数、频数、名义制冷（制热）消耗总功率、COP、制冷剂名称及充注量、机组总质量、制造厂名称和商标、制造年月及产品编号；（2）机组相关部位上设有工作情况标志，如转向、水流方向、液位、油位标记等；（3）应在相应地方（如铭牌，产品说明书等）标志产品执行标准编号
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	蒸发冷却式冷水（热泵）机组
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求》GB25131-2010

《蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水（热泵）机组》JB/T12323-2022
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：（1）机组外表面应清洁，涂漆表面应光滑，管路附件安装一般应横平竖直、美观大方。充装制冷剂前，机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应保持洁净、干燥；（2）机组内与冷却水接触的表面应保持洁净、无锈蚀。（3）机组外露表面应采取防锈措施，外接接头用可拆卸螺塞或堵头堵住，法兰孔用盲板封盖。（4）装饰性、塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不应有裂痕、气泡或明显缩孔；热浸锌件表面应平滑，无滴瘤、锌刺，无起皮，无漏镀，无残留溶剂渣涂装件表，面应平整、涂布均匀、色泽一致，不应有明显气泡、流痕、漏涂、底漆外露及桔皮和其他损伤。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数；冷却风机和冷却水泵应能够适应潮湿的工作环境，其防护等级不低于GB/T4208-2017中规定的IP54。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、生产许可证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。（1）产品合格证内容包括：型号和名称，产品编号，制造厂商标和名称，检验员、检验负责人签章及日期。（2）产品说明书内容包括：工作原理、特点及用途；主要技术参数，结构示意图、压力损失、电气线路等，安装说明、使用要求、维护保养及注意事项；机组主要部件名称、数量、机械除垢方法。

5.产品标识：（1）机组应在显著位置设置永久性铭牌，铭牌内容包括：型号、名称、名义制冷（制热）量、额定电压、相数、频数、名义制冷（制热）消耗总功率、COP、耗水量、制冷剂名称及充注量、机组运输质量、机组运行质量、制造厂名称和商标、制造年月及产品编号；（2）机组相关部位上设有工作情况标志，如转向、水流方向、液位、油位标记等；（3）应在相应地方（如铭牌，产品说明书等）标志产品执行标准编号
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	低环境温度空气源热泵（冷水）机组
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求》GB25131-2010

《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》GB/T25127.1-2020

《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》GB/T25127.2-2020
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：（1）机组的黑色金属制作，表面应进行防锈蚀处理；（2）机组电镀件表面应光滑、色泽均匀、不得有剥落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷；（3）机组涂装件表面应平整，涂布及色泽均匀，不应有明显的气泡、流痕、皱纹等瑕疵或损伤 ，也不应有漏涂、底漆外露等情况；（4）机组装饰性塑料件表面应平整光滑、色泽均匀、不应有裂纹、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化；（5）机组外表面应清洁、涂漆表面应光滑。管路附件安装一般应横平竖直、美观大方。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数，机组的防护等级至少应达到GB/T4208—2017中规定的IPX4。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、生产许可证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。（1）产品合格证内容：产品型号和名称、产品编号、制造厂商标和名称、检验结论、检验员签字或印章、检验日期；（2）产品型号和名称、工作原理、适用范围、执行标准、主要技术参数（除铭牌标示的主要技术性能参数外，还应包括冷（热）水侧压力损失、辅助电加热功率、循环水泵的扬程、流量及功率、最大运行电流等）；产品的结构示意图、系统图、电气原理图及接线图 ；安装说明和要求。
5.产品标识：（1）每台机组应在明显而平整部位固定上铭牌，铭牌内容(可根据单热型、冷暖型进行选择：型号、名称、名义制冷（制热）量、额定电压、相数、频数、名义制冷（制热）消耗总功率、制热COPh、低温制热量、低温制热功率、COPdh、HSPF、辅助电加热功率、制冷剂名称及充注量、机组总质量、制造厂名称和商标、制造年月及产品编号；（2）机组上应有标有明显运行状态的标志（如转向、水流方向、指示仪表以及各控制按钮等）和安全标识（如接地装置、警告标记等）；（3）机组应在相应的地方标明（如产品说明书、铭牌等）执行标准的编号;（4）若机组使用了可燃性制冷剂 ， 则应按照 GB2894-2008中 2-2 警示符号“当心火灾”的颜色和样式在机组的显著位置上进行永久性标示，标示符号的垂直高度应不小于30mm。

	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	热泵（热水）机
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求》GB 25131-2010

《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GB/T21362-2023
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：（1）热水机的黑色金属制作，表面应进行防锈蚀处理；（2）热水机电镀件表面不应有剥落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷；（3）热水机涂装件，不应有明显的气泡、皱纹、流痕、漏涂、底漆外露等缺陷和其他损伤；（4）热水机装饰性塑料不得有裂纹、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化；（5）机组各零部件的安装应牢固可靠，制冷压缩机应具有防振动措施；（6）热水机内部与制冷剂和润滑油接触的表面应保持清洁、干燥，机组外表面应清洁，管路附件安装应美观大方。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、生产许可证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。（1）产品合格证内容包括：型号和名称，出厂编号，制造厂商标和名称，检验结论，检验员签章及日期；（2）产品说明书内容包括：产品型号和名称、工作原理、适用范围、执行标准，主要技术参数，变工况曲线图，产品的结构示意图、热水系统图、电气原理图及接线图，安装说明和要求、使用要求、维修及注意事项。

5.产品标识：（1）每台热水机应在显著位置设置永久性铭牌，铭牌内容包括：制造厂名称及商标；产品型号和名称；气候类型；主要技术性能参数（名义制热量、名义产水量、制冷剂代号及其充注量、电源、保护类别、噪声、额定电压、频率、电流、输入功率、水侧压力损失、使用侧水压差）；产品出厂编号；生产日期（2）热水机相关部位上应有标明运行状态的标志，如进、出水口、排污口和制冷剂气阀、液阀、安全标识（如接地装置、警告标识）。（3）应在相应地方（如铭牌，产品说明书等）标志产品执行标准编号。（4）热水机的包装箱上应有下列标志：制造单位名称；产品型号、名称和商标；净质量、毛质量；包装外形尺寸；执行标准
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	低环境温度空气源热泵热水机
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求》GB 25131-2010

《低环境温度空气源热泵热水机》JB/T12841-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：（1）热水机的黑色金属制作，表面应进行防锈蚀处理；（2）热水机电镀件表面不应有剥落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷；（3）热水机涂装件，不应有明显的气泡、皱纹、流痕、漏涂、底漆外露等缺陷和其他损伤；（4）热水机装饰性塑料不得有裂纹、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化；（5）机组各零部件的安装应牢固可靠，制冷压缩机应具有防振动措施；（6）热水机内部与制冷剂和润滑油接触的表面应保持清洁、干燥，机组外表面应清洁，管路附件安装应美观大方。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、生产许可证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。（1）产品合格证内容包括：型号和名称，出厂编号，制造厂商标和名称，检验结论，检验员签章及日期；（2）产品说明书内容包括：产品型号和名称、工作原理、适用范围、执行标准，主要技术参数，变工况曲线图，产品的结构示意图、热水系统图、电气原理图及接线图，安装说明和要求、使用要求、维修及注意事项。

5.产品标识：（1）每台热水机应在明显位置设置永久性铭牌，铭牌内容包括：制造单位名称及商标；产品型号和名称；气候类型，需标明最低运行环境温度；主要技术性能参数（常温、低温名义工况制热量和消耗功率及COP、COPh；制冷剂代号及其充注量、电源、保护类别、噪声、最大输入功率、最大运行电流、水侧压力损失、使用侧水压差、机组质量）；产品出厂编号；生产日期。（2）热水机相关部位上应有标明运行状态的标志，如进、出水口、排污口和制冷剂气阀、液阀、安全标识（如接地装置、警告标识）。（3）应在相应地方（如铭牌，产品说明书等）标志产品执行标准编号。（4）热水机的包装箱上应有下列标志：制造单位名称，产品型号、名称和商标，净质量、毛质量，包装外形尺寸，执行标准
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	水（地）源热泵机组
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《水（地）源热泵机组》GB/T19409-2013

《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求》GB 25131-2010
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：机组外表面应清洁，涂漆表面应光滑，管路附件安装一般应横平竖直、美观大方。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、生产许可证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。（1）产品合格证内容包括：型号和名称，产品编号，制造厂商标和名称，检验结论、检验员签证和印章、检验日期。（2）产品说明书内容包括：产品型号和名称、适用范围、执行标准、噪声、水系统压力损失，产品结构示意图、电气原理图和接线图，安装说明和要求，使用说明、维修和保养注意事项。

5.产品标识：每台机组应在明显部位上设置永久性铭牌，铭牌内容包括制造厂名称商标；产品名称和型号；主要技术性能参数（名义制冷（制热）量、额定电压、相数、频数、总输入功率、质量、制冷剂名称及充注量、对冷热风型机组还应包含机组的静压和风量）、产品出厂编号、制造日期。（2）机组上应有标明运行状态的标志，如指示仪表和控制按钮的标志。（3）应在相应地方（如铭牌，产品说明书等）标志产品执行标准编号。（4）机组包装箱上应有下列标志：制造单位名称，产品型号、名称，净质量、毛质量，外形尺寸，向上、怕雨、禁止翻滚和堆码层数极限
	观察

尺量

	2
	通风与空调
	溴化锂吸收式（温）水机组
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》GB/T18431-2014

《户用及类似用途的吸收式冷（热）水机》GB/T20107-2006

《溴化锂吸收式冷（温）水机组安全要求》GB18361-2001
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：机组外露的螺纹接头用螺栓塞堵、法兰孔用盲板封盖。机组装有外罩时，应采用通风良好的结构，避免高温气体或可燃性气体等滞留在罩箱内。室外安装机组应具防雷击和抵御恶劣气候条件的措施。
3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号、参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、生产许可证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。（1）产品合格证内容包括：型号和名称，产品编号，制造厂商标和名称，检验结论、检验员签证或印章、检验日期；（2）产品说明书内容包括：标牌内容及其他技术参数，产品的结构示意图、外型尺寸、制冷（热）系统图、电路图及接线图，产品运输、贮存、安装的说明、要求和注意事项，使用、维护保养说明注意事项。机组（包括直燃机的燃烧设备）和辅助设备的使用说明书与维修注意要点（操作手册）应完整、明确，容易理解和掌握。

5.产品标识：（1）每台机组应在明显部位上设置永久性铭牌，铭牌内容包括制造厂名称商标；产品名称和型号；主要技术性能参数（制冷量、供热量、燃料种类及参数、燃料消耗量、电源及配电量、水侧最高允许压力、运输质量、冷水出口温度、冷水流量、温水出口温度、温水流量、冷却水进口温度、流量）；产品出厂编号、制造日期。（2）机组相关部位应有标明运行状态的标志，如转向、流向的标志和安全标识（高温警告、接地装置等）。（3）灌有吸收液出厂的机组，应有明显标识。（4）机组包装箱上应有下列标志：制造单位名称，产品型号、名称，净质量、毛质量，外形尺寸，方向、吊装受力点，堆放层数及警告标志
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	分、集水器
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：（1） 检查外包装是否完好，无破损、变形或受潮痕迹；（2）分集水器内外表面应光洁，无裂纹、砂眼、锈蚀、冷隔、渣、坑及其他影响性能的缺，螺纹不应断扣或有硫碰损伤；（3）分集水器表面层应色泽均匀，镀层牢固,不应有脱镀现象。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。产品使用说明书中应包括高压供水使用情况（含高层供水）下的泄压说明，如利用一路分水器出水口作为泄压途径或者使用其他泄压装置。

5.产品标识：分集水器主体表面应有生产厂商商标或识别标志，标志应清晰耐久。

6.箱号、箱数以及包装情况
	观察

尺量

	
	
	定压补水设备
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、浸湿、受潮及变形等；仪表、阀门等关键部件的包装或铅封是否完好。
3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号以及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误。

6.箱号、箱数以及包装情况
	观察

尺量

	
	
	水泵
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010
	1.按装箱单清点泵的零件和部件、附件和专用工具，应无缺件；防锈包装应完好，无损坏和锈蚀；管口保护物和堵盖应完好，铭牌信息是否清晰完整。
2.核对水泵型号、规格与设计要求一致。

3.应核对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	板式热交换器
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：产品外观及几何尺寸检验结果包括：夹紧尺寸，板片波纹深度，板片垫片槽深度，垫片厚度，垫片单边长度，压紧板间的平行度，法兰密封面垂直度，板片微裂纹检验，内外观质量，焊接质量，标志、包装。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、生产许可、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。产品使用说明书内容包含：推荐的设备安装与维修所需工具，设备安装、开、停车注意事项，设备拆卸、维修注意事项，推荐的设备及板片清洗方法。

5.产品标识：（1）每台板式换热器应有产品铭牌，产品铭牌应固定于明显位置，铭牌应包括下列内容：名称、型号，设计压力，试验压力，设计温度，最大允许工作压力，换热面积，夹紧尺寸范围，设备质量，制造日期、制造单位，出厂编号。（2）每台设备必须有介质进、出口标志
	观察

尺量

	
	
	热交换器（管式等）
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《热交换器》GB/T151-2014
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、浸湿、受潮、变形等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号、参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：铭牌应固定于明显位置，不宜安装在可拆卸部位上，铭牌托架的高度应大于绝热层厚度；重叠热交换器的每台热交换器上，应各有一块铭牌；铭牌材料耐大气腐蚀
	观察

尺量

	
	
	冷却塔
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《制冷用闭式冷却塔》JB/T11530-2013
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：（1）除有色金属外，所有黑色金属部件（包括连接件）表面应作去油、防锈和防腐处理；采用镀锌进行防腐处理的部件，其镀锌层厚度应符合要求。（2）冷却塔的玻璃钢件、PVC件表面应光滑、色泽均匀，无裂纹。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、产品易损件明细表、安装及使用说明书、技术资料等。样本或产品说明书：主要包括设计湿球温度、进出塔水温、冷却水流量、电动机功率、主要安装尺寸、基础尺寸、基础载荷、安装及维修说明。

5.产品标识：（1）冷却塔应在显著位置固定永久性铭牌，铭牌上内容：制造厂的名称、产品型号和名称、主要技术参数（冷却水流量、进出口温度、湿球温度）、制造日期。（2）冷却塔相关部位应有运行状态的标志（如转向、流向等），对易造成人身伤害的地方（如爬梯等），应贴显著的安全标志。（3）包装应牢固可靠，并有安全起吊标志
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	水处理设备

（软化水装置、加药装置等）
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、浸湿、受潮及变形等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误。

6.箱号、箱数以及包装情况
	观察

尺量

	
	
	防冻伴热设备
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、浸湿、受潮及变形等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误。

6.箱号、箱数以及包装情况
	观察

尺量

	
	
	辐射板

（热辐射板和冷辐射板）
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《预制轻薄型热水辐射供暖板》GB/T29045-2025
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：（1）供暖板表面应平整无明显凹陷。铝箔粘接应牢固无空鼓，无明显碰伤。支路分集水器应无碰伤。各支路管道与分集水器接口连接应无松动或脱落。（2）支撑龙骨厚度应略小于供暖板厚度，其厚度差不应大于1.0mm；供暖板中支撑龙骨间距不应大于310mm。（3）在一片保温基板中布置供回水加热管时，供水管和回水管间应隔排列，不应交叉和重叠。镶嵌在保温基板中的加热管不应交叉、重叠。（4）暗装供暖板的支路分集水器的厚度与供暖板应相同，其接头尺寸应与加热管和热源管的管径和壁厚相匹配。（5）不带面层供暖板的标称厚度不宜大于20mm，带面层供暖板的标称厚度不宜大于35mm。供暖板厚度与标称厚度相比，不应有负偏差，正偏差不应大于0.5mm。（6）每片供暖板的尺寸与标称尺寸相比，其长宽尺寸正负偏差均不应大于10mm。

3.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。（1）包装箱内应附有使用说明书，使用说明书内容包括：本文件编号；产品采用的标准名称，产品名称、规格、特点及用途等，主要技术性能参数；安装说明、使用要求；维护保养、注意事项及故障问题的处理等。（2）包装箱内应附产品合格证，合格证内容包括：本文件编号；制造厂名和出厂日期，产品规格尺寸，执行标准号，产品编号、合格证号、检验日期和检验员标记。

4.产品标识：外包装上至少应有下列标记：生产厂名、厂址和商标，名称及其采用的管材，产品规格尺寸和数量，生产日期和产品批号
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	自动充液和泄露报警设备
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、浸湿、受潮及变形等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误
	观察

尺量

	
	
	防冻保护装置
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、浸湿、受潮及变形等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误
	观察

尺量

	
	
	温度控制器
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、浸湿、受潮及变形等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。
5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误
	观察

尺量

	
	
	除垢设备
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、浸湿、受潮及变形等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误
	观察

尺量

	
	
	蓄冷设备

蓄水罐、蓄冰槽、蓄冰罐、蓄能槽
	《供冷供热用蓄能设备技术条件》JG/T299-2010

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：表面光洁、无明显划痕、无污垢；箱板之间缝隙均匀焊缝饱满；尺寸、连接件、接管位置符合设计要求等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	水箱、罐类
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：表面光洁、无明显划痕、无污垢；箱板之间缝隙均匀焊缝饱满；尺寸、连接件、接管位置符合设计要求等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、技术资料等。

5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误
	观察

尺量

	
	
	除污器
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、浸湿、受潮及变形等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误
	观察

尺量

	
	
	除砂器
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、浸湿、受潮及变形等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误
	观察

尺量

	
	
	冷凝器、贮液器等附属设备
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：是否完好、有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀、碰伤、浸湿、受潮及变形等。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误
	观察

尺量

	
	
	燃气设备、燃油设备
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：表面光洁、无划痕、色泽一致；主要转动部件无损伤，固定牢固；管口、接口密封。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、生产许可、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：设备的产品标识应清晰无误
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	太阳能集热器（真空管型）
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《真空管型太阳能集热器》GB/T17581-2021

《玻璃-金属封接式热管真空集热管》GB/T19775-2005

《全玻璃真空太阳集热管》GB/T17049-2024

《家用太阳能热水器/系统技术条件》GB/T19141-2011
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：联集管、尾架外表面平整、无划痕、污垢和其他缺陷。隔热体外观应填塞密实，无明显收缩与隆起，标称采光面积与及时采光面积的偏差应小于±3.0%。（1）全玻璃真空太阳能集热管外观：全玻璃真空太阳集热管罩玻璃管表面轻微划伤累计长度不大于管材的1/3；全玻璃真空太阳集热管的选择性吸收涂层不得有污渍、起皮或脱落；距离全玻璃真空太阳集热管开口端的选择性吸收涂层颜色明显变浅区不应大于50mm；支承内玻璃管自由端或其他部位的支承件不得有明显变色、放置端正、不松动；全玻璃真空太阳能集热管开口端内、罩管过渡圆滑，无黏连，无玻璃堆积，端面和内、罩管表面应平整、厚度均匀，无喇叭状和明显变形；全玻璃真空太阳能集热管的长度允差应不大于长度标称尺寸L的±0.5%；全玻璃真空太阳能集热管的弯曲度不大于0.2%；全玻璃真空太阳能集热管开口端正距端口10～30mm处玻璃管的横断面呈圆管形，罩玻璃管的径向最大尺寸与最小尺寸之比不大于1.02；排气管的封离部分长度S≤15mm。（2）玻璃-金属封接式热管真空集热管外观：吸热板无明显变形、涂层颜色均匀无明显起泡或脱落、无明显划伤、支撑可靠，不松动；玻璃管的直线度应不大于玻璃管长度的0.3%；玻璃管外径公差带不大于其公称尺寸的5%；玻璃管长度公差带不大于其公称尺寸的0.6%；玻璃-金属封接式热管真空集热管长度公差带不大于其公称尺寸的0.8%；热管冷凝段外径公差带不大于其公称尺寸的1%；热管冷凝段探出长度公差带不大于其公称尺寸的7%。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：产品应在明显位置设有清晰、不易消除的标志，包装箱上应包括：制造厂名称和地址，商标，产品名称，产品型号，轮廓采光面积，储热水箱容水量，集热器采光面积/总面积,工作压力，最高工作温度，峰值功率，产品标记，产品数量，允许垂直堆码层数，水箱内胆材料的材质及标称厚度，序列型号的含义，单件重量，外形尺寸，整箱的质量，制造日期或生产批号，执行标准号。

6.包装：包装箱上应包括以下内容，制造厂名称和地址；产品名称；商标；产品标记；产品数量；允许垂直堆码层数；外形尺寸（长X宽X高）；整箱的质量；制造日期或生产批号；执行标准编号；包装箱内应有检验合格证
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	太阳能集热器（平板型）
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《平板型太阳能集热器》GB/T6424-2021

《家用太阳能热水器/系统技术条件》GB/T19141-2011
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：集热器零部件易于更换、维护和检查，易固定。吸热体在壳体内应安装平整，间隙均匀。透明盖板若有拼接，必须密封，透明盖板与壳体应密封接触，考虑热胀情况，透明盖板无扭曲、划痕。壳体应耐腐蚀，外表面涂层应无剥落。隔热体应填塞严密，不应有明显萎缩或膨胀隆起现象。标称采光面积与实际采光面积的偏差应在±3.0%以内。
3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。

5.产品标识：产品应在明显位置设有清晰、不易消除的标志。标志应包括但不限于制造厂名称和地址，商标，产品名称，产品型号，轮廓采光面积，储热水箱容水量，集热器采光面积/总面积,工作压力，最高工作温度，峰值功率，产品标记，产品数量，允许垂直堆码层数，水箱内胆材料的材质及标称厚度，序列型号的含义，单件重量，外形尺寸，整箱的质量，制造日期或生产批号等信息。包装箱上应包括：制造厂名称和地址，产品名称，商标，产品标记，产品数量，允许垂直堆码层数，外形尺寸，整箱的质量，制造日期或生产批号，执行标准号。包装箱内应附有检验合格证
	观察

尺量

	
	
	钢制散热器
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《钢制采暖散热器》GB29039-2012
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：（1） 检查外包装是否完好，无破损、变形或受潮痕迹；（2）表面应无裂纹、变形、锈蚀、毛刺或划伤，焊接处无漏焊、气孔等缺陷 ；（3）漆膜平整光滑，无剥落，腔内防腐处理到位；（4）外形尺寸及各部位尺寸偏差需符合标准要求，且配件齐全。

3.材质为钢管时，厚壁流道：散热器成品流道壁厚不应小于1.8mm；薄壁流道：散热器成品流道壁厚不应小于1.0mm。

4.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

5.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。（1）使用说明书内容至少包括：散热器流道壁厚、散热量标准特征公式、散热器重量级金属热强度、散热器水容量、安装操作要点、散热器工作环境适用水质和适用要求。（2）产品合格证内容至少包括：制造厂名称、产品名称及规格、型号、外形尺寸、工作压力、标准散热量、所执行标准编号、产品检验时间、检验人员标记和生产日期。

6.产品标识：每组散热器应在其明显位置设有清晰、不易消除的标志，内容至少应包括：制造厂的商标、产品型号。

7.散热器应采用能够保证产品在搬运装卸时不变形、不损伤产品质量的包装措施，散热器接口螺纹应带保护措施
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	2
	通风与空调
	灰铸铁柱型散热器
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《采暖散热器 灰铸铁柱型散热器》

JG/T3-2002
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：散热器外表面不得有裂纹、疏松等缺陷和面积大于4mm×4mm、深1.0mm的窝坑；外表面所附着的型砂应清理干净、表面除浇口外不应有粘砂，浇口附近粘砂面积不得超过5500mm2；散热器内腔粘的芯砂必须清除干净；散热器的飞刺、铸疤应清除干净、打磨光滑、其浇口残留纵向高度不得超过3mm；散热器表面应平整、光洁、表面粗糙度值不应大于50μm。散热器错箱值不得大于1.0mm。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书、技术资料等。合格证内容包括：制造厂名称，工作压力、试压压力、每片标准散热量，本批产品检验时间、检验人员标记和出厂日期。

5.产品标识：散热器应铸有制造厂的注册商标或标志
	观察

尺量

	
	
	膨胀罐

(闭式)
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《闭式膨胀罐》GB/T39287-2020
	1.装箱清单：符合设计和供货合同约定，内容完整。

2.外观质量：罐体外表面应光滑、平整,无毛刺、飞边和油污；与隔膜接触的罐体内表面不应有锋利的边缘和棱角； 隔膜的表面应无明显可见的杂质、气泡、砂眼、缺陷、污渍及伤痕；罐体表面涂层均匀，色泽一致。

3.规格、型号、产品性能及技术参数：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号及参数。

4.应提供的文件：生产企业营业执照、合格证、性能检验报告、安装及使用说明书。属于压力容器时应提供特种设备制造监督检验证书、容器竣工总图、容器设计文件、技术资料等。

5.产品标识：铭牌应固定于明显的位置，铭牌至少应包括如下内容：产品名称、型号、生产日期、出厂编号、制造商名称、地址、总容积、预充压力、额定工作压力
	观察

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	3
	建筑电气
	油浸式变压器(矿物油变压器、硅油变压器等)
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010
	1.装箱单。

2.包装及密封应完好。

3.开箱检查并清点，容量、规格及型号应符合设计要求，附件、备件应齐全。

4.变压器的铭牌与合格证信息一致，且与装箱单一致；变压器的编号、型号、零部件与装箱单一致。

5.应提供的文件：合格证、型式检验报告、检测报告、中文安装使用说明书、出厂试验记录和生产企业营业执照、资质证书等证明文件。

6.外观检查：表面涂层应完整，附件应齐全， 绝缘件应无缺损、裂纹，充油部分不应渗漏，充气高压设备气压指示应正常。

7.油箱及所有附件应齐全，无锈蚀及机械损伤，密封应良好。

8.油箱箱盖或钟罩法兰及封板的连接螺栓应齐全，紧固良好，无渗漏；充油或充干燥气体运输的附件应密封无渗漏并装有监视压力表。

9.套管包装应完好，无渗油，磁体五损伤；运输方式应符合技术要求。

10.充干燥气体运输的变压器、电抗器，油箱内应为正压，其压力为0.01～0.03MPa，现场应办理交接签证并移交压力监视记录。

11.检查运输和装卸过程中设备受冲击情况，并应记录冲击值、办理交接签证手续。

12.进口变压器还应提供检查商检证明、中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修试验要求和说明等技术文件
	观察

清点

尺量

	
	
	干式变压器（普通及非包封绕组变压器、环氧树脂浇铸变压器等）
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《电气装置安装电力变压器、电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010

《干式电力变压器选用、验收运行及维护规程》CECS115：2000
	1.装箱单。

2.包装及防潮设施完好，无雨水浸入痕迹。

3.开箱检查并清点，型号应符合设计要求，附件、备件、零部件的规格、数量与装箱单一致。

4.变压器的铭牌与合格证信息一致，且与装箱单一致；变压器的名牌参数、外形尺寸、外形结构、重量、引线方向等，符合合同要求和国家现行有关标准的规定。

5.应提供的文件：合格证、型式检验报告、检测报告、中文安装使用说明书、出厂试验记录和生产企业营业执照、资质证书等证明文件。

6.外观检查：表面涂层应完整，附件应齐全，绝缘件应无缺损、裂纹，充气高压设备气压指示应正常。
7.进口变压器还应提供检查商检证明、中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修试验要求和说明等技术文件
	观察

清点

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	3
	建筑电气
	箱式变电所
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《电气装置安装电力变压器、电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010

《干式电力变压器选用、验收运行及维护规程》CECS115：2000
	1.装箱单。

2.包装及防潮设施完好，无雨水浸入痕迹。

3.开箱检查并清点，容量、规格及型号应符合设计要求，附件、备件、零部件的规格、数量与装箱单一致。

4.变压器的铭牌与合格证信息一致，且与装箱单一致；变压器的名牌参数、外形尺寸、外形结构、重量、引线方向等，符合合同要求和国家现行有关标准的规定。

5.应提供的文件：合格证、型式检验报告、性能检测报告、中文安装使用说明书、出厂试验记录和生产企业营业执照、资质证书等证明文件。

6.外观检查：箱门内侧应有主回路线路图、控制线路图、操作程序及使用说明。绝缘件无损伤，裂纹，箱内接线无脱落脱焊，箱体完好无损，表面涂膜完整。对于有通风口的，其通风口防护网应完好。

7.进口箱式变电所还应提供检查商检证明、中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修试验要求和说明等技术文件
	观察

清点

尺量

	
	
	不间断电源装置及应急电源装置
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《应急电源系统施工及验收规程》CECS455-2016
	1.装箱单。

2.箱体外包装应完整无破损，根据装箱单或供货清单的规格、品种、数量进行清点，技术文件是否齐全，是否与装箱单一致，设备规格、型号是否符合设计要求。

3.检查主机、机柜等设备外观是否正常，有无受潮、擦碰及变形等情况。

4.应急电源设备应获得消防产品合格评定证书，产品检验报告、产品合格证等应齐全有效，其型号及规格应符合设计要求。

5.蓄电池柜、UPS柜、EPS柜等成套柜应有出厂试验报告。

6.应急电源蓄电池组进场验收应符合下列规定：（1）蓄电池组外观应规整，不应有裂纹、损伤，密封应良好，不应有漏液等现象。（2）蓄电池组的周围环境应通风良好。

7.应急电源装置进场验收应符合下列规定：（1）具有消防产品合格评定证书、产品检验报告、产品合格证和产品使用说明书。（2）核对蓄电池容量标记应符合设计要求。

（3）核对输入回路断路器的过载和短路电流整定值。（4）核对输出回路的带载总量不应超过设备的额定最大输出功率。（5）核对设备铭牌上的应急供电时间及额定容量应合符合设计要求。

8.进口装置还应提供检查商检证明、中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修试验要求和说明等技术文件
	观察

清点

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	3
	建筑电气
	柴油发电机组
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2018

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
	1.包装及密封应良好。

2.型号、规格应符合设计要求，附件、备件应齐全。

3.应提供的文件：合格证、检测报告、中文安装使用说明书和生产企业营业执照、资质证书等证明文件，技术文件应齐全，并有装箱清单。

4.电机组的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致；零部件：与装箱单一致。

5.外观检查合格，设备应有铭牌，涂层应完整，机身应无缺件。

6.核对主机、附件、专用工具、备品备件和随机技术文件：合格证和出厂试运行记录应齐全、完整，发电机及其控制柜应有出厂试验记录。

7.进口柴油发电机组所还应提供检查商检证明、中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修试验要求和说明等技术文件
	观察

清点

	
	
	高压成套配电装置
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010
	1.包装盒密封应完好。

2.技术文件应齐全，并有装箱清单。

3.按装箱清单检查清点，产品技术参数、型号、规格应符合设计要求；附件、备件应齐全并与装箱单一致。

4.应提供的文件：合格证、型式检验报告、检测报告、中文安装使用说明书、出厂试验报告和生产企业营业执照、资质证书等证明文件。

5.外观检查：设备应有铭牌，表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷，设备内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊，绝缘导线的材质、规格应符合设计要求。
6.进口高压成套配电装置还应提供检查商检证明、中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修试验要求和说明等技术文件
	观察

清点

尺量

	
	
	低压成套配电装置
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
	1.包装盒密封应完好。

2.技术文件应齐全，并有装箱清单。

3.按装箱清单检查清点，产品技术参数、型号、规格应符合设计要求；附件、备件应齐全并与装箱单一致。

4.低压成套配电柜等成套柜应有出厂试验报告和型式检验报告。

5.外观检查：设备应有铭牌，表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷，设备内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊，绝缘导线的材质、规格应符合设计要求，蓄电池柜内电池壳体应无碎裂、漏液，充油、充气设备应无泄漏。

6.配电箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤。铁制箱体二层底板厚度不小于1.5mm。

7.采用的低压电器设备和器材均应有合格证明文件；属于“CCC”认证范围的设备，应有认证标识及认证证书；不应采用国家明令禁止的电器设备。

8.进口低压成套配电装置还应提供检查商检证明、中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修试验要求和说明等技术文件
	观察

清点

尺量


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	3
	建筑电气
	电动机、电加热器、电动执行机构
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
	1.装箱单。

2.设备技术数据必须符合设计要求。

3.电动机、电加热器、电动执行机构设备出厂编号、型号、数量与装箱单一致。

4.外观检查：设备应有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、出厂日期、设备的型号、容量、频率、电压、接线方法、电动机转速、温升、工作方法、绝缘等级等有关技术数据。涂层应完整，设备器件或附件应齐全、完好、无缺损，有出厂合格证及技术文件，内容应填写齐全、完整。

5.进口设备所还应提供检查商检证明、中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修试验要求和说明等技术文件
	观察

清点

	
	
	母线槽
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《低压母线槽应用技术规程》

T/CECS170-2017
	1.本体和附件的数量与发货单一致。

2.应提供的文件：合格证、型式检验报告、中文安装使用说明书、CCC证书、CCC试验报告及国家认可的专项温升试验报告,页数要齐全、出厂试验报告和生产企业营业执照、资质证书等证明文件；产品合格证和出厂检验报告的对象与实物一致。

3.外观检查：导体规格、外型尺寸与试验报告一致，防潮密封应良好，各段编号应标志清晰，附件应齐全，无缺损，外壳应无明显变形，母线螺栓搭接面应平整，镀层覆盖应完整、无起皮麻面；插接母线槽上的静触头应无缺损、表面光滑、镀层完整；对有防护等级要求的母线槽尚应检查产品及附件的防护等级与设计的符合性，其标识应完整。外观无损伤、变形等缺陷，表面防腐层色泽一致，母线端部绝缘层完整。

4.母线槽应标注的技术参数有：额定电流、短路耐受强度、防护等级、电压降、外形尺寸、温升限值、理论重量。

5.母线搭接用螺栓的性能等级应为4.6级及以上，母线槽连接器用螺栓的性能等级应为8.8级。

6.进口母线槽所还应提供检查商检证明、中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修试验要求和说明等技术文件
	观察

清点

摇测

	
	
	普通灯具(荧光灯、埋地灯、庭院灯，道路和街道照明灯具 LED灯等)
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《灯具 第1部分一般要求与试验》

GB/T7000.1-2023
	1.应提供的文件：合格证、制造商说明书、性能检测报告、“CCC”认证标识及认证证书和生产企业营业执照、资质证书等证明文件。

2.灯具涂层应完整、无损伤、附件齐全、I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子。

3.固定灯具带电部件及提供防触电保护的部位应为绝缘材料，且应耐燃烧和防引燃。

4.内部接线应为铜芯绝缘导线，其截面积应与灯具功率相匹配，且不应小于0.5mm2。

5.灯具及其配件应齐全，不应有机械损伤，变形，涂层剥落和灯罩破裂、灯箱歪翘等缺陷。

6.应具有“CCC”强制认证标记。(注：安全电压范围内无“CCC”强制认证标记；LED灯当采用LED模块用直流/交流电子控制装置时需有“CCC”强制认证标记）。

7.进口普通灯具还应提供检查商检证明、中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修试验要求和说明等技术文件。

8.标识：灯具、半灯具、镇流器等需标注商标、额定电压、额定最高环境温度、IP等级（普通灯具的IP20标记不要求标注）、产品型号、额定功率、标称频率
	观察


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	3
	建筑电气
	专用灯具(手术台灯,霓虹灯,太阳能灯,建筑物景观照明灯,游泳池和类似场所常用灯具,应急照明灯、高压钠灯、金属卤化物灯)
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《灯具 第1部分一般要求与试验》

GB/T7000.1-2023
	1.灯具涂层应完整、无损伤，附件应齐全，I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子。

2.固定灯具带电部件及提供防触电保护的部位应为绝缘材料，且应耐燃烧和防引燃。

3.消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定，且具有认证标志。

4.疏散指示标志灯具的保护罩应完整、无裂纹。

5.游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具）的防护等级应符合设计要求，当对其密闭和绝缘性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测。

6.内部接线应为铜芯绝缘导线，其截面积应与灯具功率相匹配，且不应小于0.5mm2。

7.太阳能灯具安装应符合下列规定：灯具表面应平整光洁、色泽均匀，不应有明显的裂纹、划痕、缺损、锈蚀及变形等缺陷。

8.进口特殊灯具所还应提供检查商检证明、中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修试验要求和说明等技术文件
	观察

	4
	智能建筑
	信息网络系统硬件设备
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/T883-2023
	1.箱体外包装完整无破损。

2.设备、材料和备件与附件装箱清单符合工程设计，其外观无破损、变形。

3.装箱产品出厂合格证、厂家质量检验报告、厂家质量保证书、商检证、安装及使用说明书等随机文件资料齐全、有效。

4.设备、材料的产品标识清晰、无误。

5.涉及网络安全专用设备必须具有国家相关部门的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”。

6.标识应清晰完整，应有CCC标识和序列号，序列号应进行登记。

7.核对配件及备件的型号与主机的匹配性，接口是否有效。

8.有源设备进行通电检测，看状态指示灯等是否显示正常。

9.进口产品还应检查商检证明、原产地证明文件、安装使用维护说明书的中文版本
	观察

核查

测试

	
	
	通信系统硬件设备
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/T883-2023

《程控电话交换机设备安装工程验收规范》YD5077-2014

《通信电源设备安装工程验收规范》YD5079-2005
	1.箱体外包装完整无破损。

2.设备、材料和备件与附件装箱清单符合工程设计，其外观无破损、变形。

3.装箱产品出厂合格证、厂家质量检验报告、厂家质量保证书、商检证、安装及使用说明书等随机文件资料齐全、有效。

4.设备、材料的产品标识清晰、无误。

5.通信系统所配置的通信设备必须具有国家有关部门核发的电信设备进网许可证、电信设备抗震性能检测合格证。

6.标识应清晰完整，应有CCC标识、进网许可号，许可号应进行登记。

7.核对配件及备件的型号与主机的匹配性，接口是否有效。

8.有源设备进行通电检测，看状态指示灯等是否显示正常。

9.进口产品还应检查商检证明、原产地证明文件、安装使用维护说明书的中文版本
	观察

核查

测试


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	4
	智能建筑
	卫星电视接收及有线电视系统硬件

设备
	《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/T883-2023

《有线电视网络工程施工及竣工》GY5073-2005
	1.箱体外包装完整无破损。

2.设备、材料和备件与附件装箱清单符合工程设计，其外观无破损、变形。

3.装箱产品出厂合格证、厂家质量检验报告、厂家质量保证书、商检证、安装及使用说明书等随机文件资料齐全、有效。

4.设备、材料的产品标识清晰、无误。

5.广播电视设备应具有国家相关部门核发的进网许可证。

6.必须有国家相关部门认可的专业检测机构鉴定合格证书。

7.标识应清晰、完整、耐久。有CCC标识、进网许可号，许可号应进行登记。

8.核对配件及备件的型号与主机的匹配性，接口是否有效；对于光缆应对照运单检查包装标记、端别、盘号和盘长；包装应无破损，缆身外观应无损坏及压扁等现象；检查光缆出厂合格证和测试记录，入库前，核查光纤的几何、光学、传输特性及机械物理性能核查结果符合设计要求；光缆接头盒及附件的规格符合设计要求；同轴电缆电缆端口应有密封帽，电缆无受潮；用万用表对电缆进行回路电阻测试，电缆无短路、断路现象。

9.有源部件应通电检验，其性能符合设计要求。

10.进口产品还应检查商检证明、原产地证明文件、安装使用维护说明书的中文版本
	观察

核查

测试

	
	
	建筑设备监控系统硬件设备
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019

《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/T883-2023
	1.装箱清单应符合工程设计和供货合同约定，内容完整。

2.箱体外包装完整无破损，未浸湿、受潮，标识清晰完整。

3.设备及附件、备件的外观应完好、有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形及锈蚀等。

4.应依据合同、设计文件、装箱清单要求，核对设备及附件、备件、专用工具、材料的品牌、生产商、产地、型号、数量、齐套和技术参数。

5.检查随机文件包括合格证、厂家质量证明文件、质量保证书、生产许可证、安装及使用维护说明书、接线图等，核实CCC的有效性。

6.仪器仪表、流量计等计量设备应有计量检定证书。

7.涉及入网许可的设备应有国家相关部门出具的入网许可证。

8.标识应清晰完整，涉及强制认证的应有CCC或强制认证标识、涉及进网许可的应有进网许可号，许可号应进行登记。

9.控制器盘（箱）应有铭牌，包括内容有质量检测信息、产品信息、生产日期、控制箱编号等。

10.核对配件及备件的型号与主机的匹配性，接口是否有效。

11.有源进行通电检测，看状态指示灯等是否显示正常。

12.进口产品还应检查商检证明、原产地证明文件、安装使用维护说明书的中文版本
	观察

核查

测试


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	4
	智能建筑
	安全防范系统硬件设备
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/T883-2023

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018
	1.装箱清单应符合工程设计和供货合同约定，内容完整。

2.外包装完整无破损，未浸湿、受潮，标识清晰完整。

3.设备及附件的外观应完好、有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形及锈蚀等。

4.应依据合同、设计文件、装箱清单要求，核对设备及附件、备件、专用工具、材料的品牌、生产商、产地、型号、数量、齐套和技术参数。

5.检查随机文件包括合格证、性能检测报告、可靠性证明文件、质量保证书、生产许可证、安装及使用维护说明书等。

6.必须有国家相关部门认可的专业检测机构鉴定合格证书。

7.标识应清晰完整，涉及强制认证的应有CCC或强制认证标识、涉及进网许可的应有进网许可号，涉及序列号的应有序列号标示，许可号、序列号应进行登记。

8.核对配件及备件的型号与主机的匹配性，接口是否有效。

9.有源设备进行通电检测，看状态指示灯等是否显示正常。

10.进口产品还应检查商检证明、原产地证明文件、安装使用维护说明书的中文版本
	观察

核查

测试

	
	
	火灾自动报警系统硬件设备
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/T883-2023

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019
	1.装箱清单应符合工程设计和供货合同约定，内容完整。

2.外包装完整无破损，未浸湿、受潮，标识清晰完整。

3.设备及附件的外观应完好、有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形及锈蚀等，系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤，紧固部位应无松动。

4.应依据合同、设计文件、装箱清单要求，核对设备及附件、备件、专用工具、材料的品牌、生产商、产地、型号、数量、齐套和技术参数。

5.检查随机文件包括合格证、性能检测报告、型式检验报告、可靠性证明文件、质量保证书、生产许可证、安装及使用维护说明书等。

6.火灾报警主要设备应有国家认证（认可）证书（含CCC认证和消防强制认证）和标识。应核对产品名称、规格、型号是否与认证（认可）证书和检验报告一致。

7.系统中非国家认证（认可）的设备应核对产品名称、规格、型号是否与检测报告一致，检验报告中未包括的配接产品接入系统时，应提供系统组件兼容性检验报告。

8.标识应清晰完整，涉及强制认证的应有CCC或强制认证标识、涉及进网许可的应有进网许可号，涉及序列号的应有序列号标示，许可号、序列号应进行登记。

9.核对配件及备件的型号与主机的匹配性，接口是否有效。

10.有源设备进行通电检测，看状态指示灯等是否显示正常。

11.进口产品还应检查商检证明、原产地证明文件、安装使用维护说明书的中文版本。

12.材料、设备及配件进入施工现场应具有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件，火灾自动报警系统中的强制认证产品还应有认证证书和认证标识
	观察

核查

测试


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	4
	智能建筑
	公共广播与会议系统硬件设备
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/T883-2023

《公共广播系统工程技术标准》

GB/T 50526-2021

《电子会议系统工程施工与验收规范》GB51043-2014
	1.装箱清单应符合工程设计和供货合同约定，内容完整。

2.外包装完整无破损，未浸湿、受潮，标识清晰完整。

3.设备及附件的外观应完好，机柜上各种组件应安装牢固，不应脱落或碰坏，漆面如有脱落应予以补漆，组件如有伤残应修复或更换；安装用的紧固件有防腐镀层;机柜上有明显的功能标志，标明设备名称或功能; 机柜设备安装该平稳、端正，面板排列应整齐，拧紧面板螺钉，带轨道的设备应推拉灵活；内部缆线分类排列应整齐。

4.应依据合同、设计文件、装箱清单要求，核对设备及附件、备件、专用工具、材料的品牌、生产商、产地、型号、数量、齐套和技术参数。

5.检查随机文件包括合格证、性能检测报告、型式检验报告、可靠性证明文件、质量保证书、生产许可证、安装及使用维护说明书等。

6.涉及入网许可的设备应有国家相关部门出具的入网许可证。

7.涉及应急和消防的设备应有国家认证（认可）证书（含CCC认证和消防强制认证）和标识。应核对产品名称、规格、型号是否与认证（认可）证书一致。

8.标识应清晰完整，涉及强制认证的应有CCC或强制认证标识、涉及进网许可的应有进网许可号，涉及序列号的应有序列号标示，许可号、序列号应进行登记。

9.核对配件及备件的型号与主机的匹配性，接口是否有效。

10.有源设备进行通电检测，看状态指示灯等是否显示正常。

11.进口产品还应检查商检证明、原产地证明文件、质量符合性证明、安装使用维护说明书的中文版本
	观察

核查

测试

	
	
	信息导引及发布系统硬件设备
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/T883-2023
	1.装箱清单应符合工程设计和供货合同约定，内容完整。

2.外包装完整无破损，未浸湿、受潮，标识清晰完整。

3.设备及附件的外观应完好、有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形及锈蚀等。

4.应依据合同、设计文件、装箱清单要求，核对设备及附件、备件、专用工具、材料的品牌、生产商、产地、型号、数量、齐套和技术参数。

5.检查随机文件包括合格证、性能检测报告、型式检验报告、可靠性证明文件、质量保证书、生产许可证、安装及使用维护说明书等。

6.涉及入网许可的设备应有国家相关部门出具的入网许可证。

7.涉及应急和消防的设备应有国家认证（认可）证书（含CCC认证和消防强制认证）和标识。应核对产品名称、规格、型号是否与认证（认可）证书一致。

8.标识应清晰完整，涉及强制认证的应有CCC或强制认证标识、涉及进网许可的应有进网许可号，涉及序列号的应有序列号标示，许可号、序列号应进行登记。

9.核对配件及备件的型号与主机的匹配性，接口是否有效。

10.有源设备进行通电检测，看状态指示灯等是否显示正常。

11.进口产品还应检查商检证明、原产地证明文件、安装使用维护说明书的中文版本
	观察

核查

测试


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	4
	智能建筑
	电磁屏蔽设备
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/T883-2023

《电磁屏蔽室工程施工及质量验收规范》GB/T51103-2015
	1.装箱清单应符合工程设计和供货合同约定，内容完整。

2.外包装完整无破损，未浸湿、受潮，标识清晰完整。

3.设备及附件的外观应完好、表面洁净、平整、色泽均匀、无翘脚、翘曲、弯曲、变形、凹坑及锈蚀等。

4.应依据合同、设计文件、装箱清单要求，核对设备及附件、备件、专用工具、材料的品牌、生产商、产地、型号、数量、齐套和技术参数。

5.检查随机文件包括合格证、性能检测报告、型式检验报告、可靠性证明文件、质量保证书、安装及使用维护说明书等。

6.检查屏蔽门、屏蔽窗应检查开启方向和应急手动开启是否符合设计要求。

7.检查防腐处理是否有缺陷。

8.带有机械装置、自动装置和智能化装置的应检查参数和连接装置是否有效。

9.进口产品还应检查商检证明、原产地证明文件、安装使用维护说明书的中文版本
	

	
	
	软件
	《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/T883-2023
	1.软件清单应符合工程设计和合同约定，内容完整。

2.商业化软件，如操作系统、数据库管理系统、应用系统软件、信息安全软件和网管软件应查验许可证和知识产权证明，安装调试、操作、维护使用说明书，使用范围应符合合同要求。

3.由施工单位编制的用户应用软件、用户组态软件及接口应用软件应查验国家相关部门认可的评测中心的软件评测报告，安装、操作、维护使用说明书，使用范围应符合合同要求。应进行容量、可靠性、安全性、可恢复性、兼容性和自诊断等技术性能测试。核查安装调试、操作、维护使用说明书，使用范围应符合合同要求。

4.自编软件均应核查安装调试、操作、维护使用说明书，使用范围应符合合同要求。

5.进口产品软件还应检查安装使用维护说明书的中文版本
	查验


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	曳引电梯整机
	《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电梯安装验收规范》GB/T. 10060-2023

《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T7588.1-2020

《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T7588.2-2020

《消防员电梯制造与安装安全规范》GB26465-2021

《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB28621-2023

《电梯技术条件》GB/T10058-2023

《电梯监督检验和定期检验规则》TSG T7001-2023
	1.设备包装情况良好，无明显破损；如包装箱破损，应做记录后再开箱判断设备能否接收使用；电梯设备名称与订货合同一致。

2.生产厂家：与订货合同一致，有生产厂家有效的营业执照。

3.总数量：与订货合同一致。

4.设备型号、层站、速度、载重量、数量与订货合同和装箱单一致。

5.土建布置图：符合设计要求且含井道、机器设备区间（含机房）和滑轮布置图。

6.制造许可证明文件：特种设备制造许可证，其范围能够覆盖所提供电梯的相应参数。

7.装箱单：厂家提供，与订货合同规格型号、数量相符。

8.安装、使用维护说明书：成套、与订货合同规格型号相符、齐全并且含紧急救援操作说明和主要部件现场安装示意图。
9.动力电路和安全电路的电气原理图和接线图：齐全、清晰，与订货合同规格型号相符。
10.电梯整机型式试验合格证书（特种设备）或者报告书：其内容能够覆盖所提供电梯的相应参数。

11.电梯整机产品出厂合格证：与订货合同规格型号相符。

12.产品质量证明文件：整机型式试验证书复印件，门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、轿厢上行超速保护装置（减速部件）（如果有）应有型式试验证书复印件，并且有电梯整机制造单位的公章或者检验合格章(依据《电梯监督检验和定期检验规则》TSG T7001-2023注A1-1；产品质量证明文件注有制造许可证明文件编号、该电梯的产品出厂编号、主要技术参数，门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型号，以及这些安全保护装置和主要部件的编号(门锁装置除外)等内容。

13.电梯设置产品标牌，标牌设置在轿厢内明显的位置，标牌用中文标明，（1）电梯额定载重量（kg）及乘客电梯的乘客数，（2）制造商名称或商标；标牌参数与整机合格证信息一致，且与装箱单一致。

14.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	液压电梯整机
	《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《消防员电梯制造与安装安全规范》GB26465-2021
《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB28621-2023

《电梯监督检验和定期检验规则》TSG T7001-2023
	1.设备包装情况良好，无明显破损；如包装箱破损，应做记录后再开箱判断设备能否接收使用。

2.液压电梯设备名称：与订货合同一致。

3.生产厂家：与订货合同一致，有生产厂家有效的营业执照。

4.总数量：与订货合同一致。

5.产品配置表或配置说明：设备型号、层站、速度、载重量、数量与订货合同和装箱单一致。

6.土建布置图：符合设计要求且含井道、机器设备区间（含机房）和滑轮布置图。

7.制造许可证明文件：特种设备制造许可证，其范围能够覆盖所提供液压电梯的相应参数。

8.装箱单：厂家提供，与订货合同规格型号、数量相符。

9.安装使用维护保养说明书：包含安装、使用、维护保养说明（含制动器维护保养内容，如拆解、清洁、润滑、更换等），应急救援说明。
10.动力电路和安全电路的电气原理图和接线图：齐全、清晰，与订货合同规格型号相符。
11.液压系统原理图：含液压元件代号说明以及主要液压元件设计参数，齐全、清晰。
12.液压电梯整机型式试验合格证书或者报告书：其内容能够覆盖所提供液压电梯的相应参数。

13.液压电梯整机产品出厂合格证：与订货合同规格型号相符。

14.产品质量证明文件:包括整机型式试验证书复印件，主要部件如门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、轿厢上行超速保护装置（减速部件）（如果有）应有型式试验证书复印件，复印件应有电梯整机制造单位的公章或者检验合格章(依据《电梯监督检验和定期检验规则》TSG T7001-2023注A1-1；产品质量证明文件注有制造许可证明文件编号、该液压电梯的产品出厂编号、主要技术参数(应当包括满载压力设计值和液压油的特性和类型)，以及安全保护装置(如果有，如：门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、破裂阀、含有电子元件的安全电路、控制柜和仅使用机械移动部件的单向节流阀)和主要部件的型号和编号(门锁装置编号除外)等内容。

15.电梯设置产品标牌，标牌设置在轿厢内明显的位置，标牌用中文标明：（1）电梯额定载重量（kg）及乘客电梯的乘客数，（2）制造商名称或商标；标牌参数与整机合格证信息一致，且与装箱单一致。
16.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

17.电梯各类标志清晰、正确，所有紧固件不应脱落或松动，焊接部位的焊缝应均匀一致，铆接部位应牢固可靠。

18.控制柜铭牌应至少标明制造单位名称、型式试验证书编号、控制方式、调速方式、控制柜型号。

19.其他文件：文件目录、易损件清单。

20.限速器和渐进式安全钳（如果有）调试证书、（破裂阀）调试证书
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	自动扶梯与人行道整机
	《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011
	1.设备包装情况良好，无明显破损；如包装箱破损，应做记录后再开箱判断设备能否接收使用。

2.自动扶梯与人行道设备名称：与订货合同一致。

3.生产厂家：与订货合同一致，有生产厂家有效的营业执照。

4.总数量：与订货合同一致。

5.设备的型号、宽度、提升高度、数量与订货合同和装箱单一致。

6.土建布置图：符合设计要求且含驱动或者转向站布置图。

7.制造许可证明文件：特种设备制造许可证，其范围能够覆盖所提供自动扶梯与人行道的相应参数。

8.装箱单：厂家提供，与订货合同规格型号、数量相符。

9.安装、使用维护说明书：成套、与订货合同规格型号相符、齐全并且含紧急救援操作说明和主要部件现场安装示意图。
10.动力电路和安全电路的电气原理图和接线图：齐全、清晰，与订货合同规格型号相符。
11.自动扶梯与人行道整机型式试验合格证书或者报告书：其内容能够覆盖所提供自动扶梯与人行道的相应参数。

12.自动扶梯与人行道整机产品出厂合格证：与订货合同规格型号相符。

13.产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、该自动扶梯与自动人行道的产品出厂编号、主要技术参数，以及含有电子元件和（或）可编程电子系统的安全电路（如果有）、梯级、踏板、梯级踏板链、驱动主机、滚轮、扶手带、控制屏等安全保护装置和主要部件的型号等内容，采用玻璃作护壁板，应当采用钢化玻璃。并且在证明文件上有整机制造单位的公章或者检验合格章以及出厂日期。
14.电梯整机设备的标记：至少在一个出入口的明显标记：（1）制造厂的名称及其授权代理（如果有），（2）自动扶梯或自动人行道的系列代号或型号，（3）出厂编号，（4）制造年份（指生产完成的年份）。参数与整机合格证信息一致，且与装箱单一致。

15.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	曳引电梯零部件
	
	
	

	
	
	曳引机
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电梯安装验收规范》GB/T10060-2023

《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2023
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.曳引机的出厂编号、型号、额定速度、驱动方式（曳引式、强制式）、数量与装箱单一致。

3.曳引机的铭牌与合格证信息一致，且与装箱单一致。

4.合格证：有特种设备型式试验合格证。
5.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	门锁装置
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电梯安装验收规范》GB/T10060-2023

《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2023
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.门锁装置的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：有特种设备型式试验合格证。
4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	限速器
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电梯安装验收规范》GB/T10060-2023

《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2023
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.限速器的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：有特种设备型式试验合格证。

4.调试证书：有限速器调试证书。

5.零部件：与装箱单一致。

6.限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹
	观察

清点

	
	
	安全钳
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电梯安装验收规范》GB/T10060-2023

《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2023
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.安全钳的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：有特种设备型式试验合格证。

4.调试证书：渐进式安全钳有调试证书。

5.渐进式安全钳整定封记必须完好，且无拆动痕迹。

6.零部件：与装箱单一致
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	缓冲器
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电梯安装验收规范》GB/T10060-2023

《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2023
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.缓冲器的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：有特种设备型式试验合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	含有电子元件的安全电路（如果有）
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电梯安装验收规范》GB/T10060-2023

《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2023
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.含有电子元件的安全电路的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：有特种设备型式试验合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	轿厢上行超速保护装置
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电梯安装验收规范》GB/T10060-2023

《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2023
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.轿厢上行超速保护装置的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：有特种设备型式试验合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	控制柜
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《电梯安装验收规范》GB/T10060-2023
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.控制柜的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：有型式试验合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	编码器
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.编码器的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.零部件：与装箱单一致
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	曳引机安装固定座

主搁机梁

副搁机梁

盘车手轮及手轮开关（有机房）

远程松闸装置（无机房）

编码器线
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.零部件与装箱单指明的名称、型号、规格、数量及位置一致
	观察

清点

	
	
	电梯主导轨

电梯副导轨

主导轨基础座

副导轨基础座

导轨支架

压道板

接道板

导轨垫片
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.零部件与装箱单指明的名称、型号、规格、数量及位置一致
	观察

清点

	
	
	首层层门板

层门板

门立柱组件

横梁

门套

地坎及托板组件

层门装置

检修门

井道安全门

门滑轮组组件

层门三角锁组件

型钢牛腿

层门护脚板

调整垫片
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.零部件与装箱单指明的名称、型号、规格、数量及位置一致
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	开门机

轿底总成

上梁

下梁

直梁

前斜拉杆

后斜拉杆

安全钳提拉组件

轿厢地坎托架

轿门地坎

轿顶

轿壁

轿底

轿门板

门楣

轿厢称重装置

轿厢导靴组件

轴流风机

轿顶反绳轮组件

安全触板

光幕

撞弓组件总成

轿顶防护栏

开门机链条

遮光板

超载板

地板

吊顶

轿厢装饰壁板

轿厢扶手

轿厢护脚板

钢丝绳

钢丝绳夹

照明灯组

油杯

集油盒

U型螺栓配反绳轮

调整垫片

导轨油
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.零部件与装箱单指明的名称、型号、规格、数量及位置一致
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	对重架

对重块

对重导靴组件

对重护网

油杯

集油盒
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.零部件与装箱单指明的名称、型号、规格、数量及位置一致
	观察

清点

	
	
	终端极限开关

终端极限开关触发组件

限位开关

限位开关触发组件

涨紧装置

终端极限开关支架

限位开关支架
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.零部件与装箱单指明的名称、型号、规格、数量及位置一致
	观察

清点

	
	
	轿厢绳头板

对重绳头板

钢丝绳锥套契套

曳引钢丝绳

轿厢限速器钢丝绳

对重限速器钢丝绳

夹绳器安装底座

巴氏合金
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.零部件与装箱单指明的名称、型号、规格、数量及位置一致
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	随行电缆

随行电缆挂架

随行电缆支架

电缆压板

电缆装配
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.零部件与装箱单指明的名称、型号、规格、数量及位置一致
	观察

清点

	
	
	补偿链

补偿链导向装置

补偿链挂架
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.零部件与装箱单指明的名称、型号、规格、数量及位置一致
	观察

清点

	
	
	操纵箱

召唤箱

消防盒消防开关

轿顶检修箱

底坑检修箱

轿顶照明箱

显示板

基站召唤箱

照明灯具
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.零部件与装箱单指明的名称、型号、规格、数量及位置一致
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	动力电缆

控制电缆

动力照明电线

控制电线

开关

光源

线码管

接线盒面板

线槽

金属软管

接地铜带

接线盒

电线管

插接电缆装配

箱接电缆装配

电缆装配

金属软管接头

护口

锁母

闭口端子

束线带

管卡

绝缘胶布

橡胶衬套

防锈漆

调和漆

螺丝
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.零部件与装箱单指明的名称、型号、规格、数量及位置一致
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	平层感应装置

位置检测器组

对讲终端

电梯远程报警系统

平层器位置检测器组支架

底坑爬梯
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.零部件与装箱单指明的名称、型号、规格、数量及位置一致
	观察

清点

	
	
	连接螺栓

膨胀螺栓

螺丝

垫片

防锈漆

调和漆

润滑脂
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.零部件与装箱单指明的名称、型号、规格、数量及位置一致
	观察

清点

	
	
	液压电梯零部件
	
	
	

	
	
	泵站
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.泵站的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致。

3.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	破裂阀
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.破裂阀的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致。

3.破裂阀型式试验合格证。

4.破裂阀的调试证书及其制造单位提供的调整图表。
5.零部件：与装箱单一致
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	单向节流阀
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.单向节流阀的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致。

3.单向节流阀（仅使用机械移动部件的）型式试验合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	手动泵
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.手动泵的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	溢流阀
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.溢流阀的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	安全阀
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.安全阀的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	手动下降阀
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.手动下降阀的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	高压油管
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.高压油管的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.单向节流阀（仅使用机械移动部件的）型式试验合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	油缸

柱塞
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.油缸、柱塞的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.零部件：与装箱单一致
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	密封垫

液压油

螺栓
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.配件、润滑脂的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.零部件：与装箱单的数量及使用位置一致
	观察

清点

	
	
	其他零部件
	与曳引电梯相同
	
	

	
	
	自动扶梯与人行道零部件
	
	
	

	
	
	驱动主机
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.驱动机的出厂编号、型号、额定速度、数量与装箱单一致。

3.驱动主机的铭牌与合格证信息一致，且与装箱单一致。

4.合格证：合格证和型式试验合格证。
5.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	含有电子元件的安全电路
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.含有电子元件的安全电路的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：合格证和型式试验合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	可编程电子安全相关系统
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.可编程电子安全相关系统的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：合格证和型式试验合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	梯级
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏。

2.梯级的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：合格证和型式试验合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	踏板
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.踏板的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：合格证和型式试验合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	梯级踏板链
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.梯级踏板链的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：合格证和型式试验合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	滚轮
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.滚轮的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：合格证和型式试验合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	扶手带
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.扶手带的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：合格证和型式试验合格证。

4.对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书。

5.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	控制屏
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011
	1.设备有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.控制屏的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：合格证和型式试验合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点

	
	
	玻璃护壁板
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.玻璃护壁板的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.合格证：钢化玻璃合格证。

4.零部件：与装箱单一致
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	中部扶手导轨

上弯曲扶手导轨

下弯曲扶手导轨

导夹

扶手入口组件

扶手带托辊

单轴承导向件

嵌件

夹紧件

轴套

梳齿

梳齿板

楼层板

防震帽

导向止动块

移动按钮盒组件

运行指示器

防攀爬装置

防盗螺栓

停止开关

围裙板保护装置和防夹装置

梯级段伸长或断裂保护开关

梳齿异常安全开关

梯级塌陷安全开关

梯级保护装置

超速保护装置

非操纵逆转保护装置

扶手带速度偏离故障保护装置

玻璃夹具

玻璃压板

玻璃衬垫

玻璃下衬垫

防夹刷毛毛条

扶手转角栏杆
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.配件的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.零部件：与装箱单的数量及使用位置一致
	观察

清点


续上表
	序号
	分部工程
	设备名称
	开箱检查依据
	检查内容
	检查

方法

	5
	电梯
	垫圈

调整垫片

弹簧垫圈

螺母

螺钉

特殊螺母

六角螺栓

T型螺栓

起板螺钉

蜡

密封胶

阴离子烃基乳液

维修涂料

机油

润滑脂
	装箱单

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
	1.设备零部件有良好的观感质量，无明显损坏（即无人为或意外造成的明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落或锈蚀等缺陷）。

2.配件、润滑脂的型号、规格、数量与装箱单一致。

3.零部件：与装箱单的数量及使用位置一致
	观察

清点


说明：电梯提供的随机文件如为复印件，则必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验合格章;对于进口电梯，则应当加盖国内代理商公章，电梯随机文件应为中文。
附录D  建筑材料、构配件和设备进场复验和见证取样内容索引表

	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	一、水泥

	1
	结构加固用水泥
	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550
	胶砂强度

安定性
	按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且同一次进场的水泥，以30t为一批（不足30t，按30t计）
	取样应有代表性，可连续取，亦可从20个以上不同部位取等量样品，总量至少12kg
	

	2
	装饰装修用水泥
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
	抹灰用
	凝结时间

安定性
	按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样数量不少于一次
	取样应有代表性，可连续取，亦可从20个以上不同部位取等量样品，总量至少12kg
	

	
	
	
	粘贴用
	凝结时间

安定性

抗压强度
	
	
	

	二、细骨料

	1
	天然砂

《建设用砂》GB/T 14684

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52
	《混凝土结构通用规范》GB 55008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
	颗粒级配
坚固性

含泥量

泥块含量

氯离子含量
	按同产地同规格分批验收，采用大型工具（如火车、货船或汽车）运输的，应以400m3或600t为一验收批；采用小型工具（如拖拉机等）运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批计
	从料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前应先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂8份，组成一组样品。每组样品不少于20kg
	当质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批

	
	
	《混凝土质量控制标准》GB 50164
	颗粒级配

细度模数

含泥量

泥块含量

坚固性

氯离子含量

有害物质含量
	1.每400m3或600t为一个验收批；

2.不同批次或非连续供应的不足一个检验批量的砂应作为一个检验批
	从料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前应先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂8份，组成一组样品。每组样品不少于20kg
	当满足下列条件之一时，其检验批容量可扩大一倍：

对经产品认证机构认证符合要求的产品；

来源稳定且连续三次检验合格；合格；

同厂家的同一出厂材料，同时施工且属于同一工程项目的多个单位工程


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	2
	人工砂

《建设用砂》GB/T 14684

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52
	《混凝土结构通用规范》GB 55008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
	颗粒级配

坚固性

含泥量

泥块含量

氯离子含量

石粉含量（含亚甲蓝值和流动比）
	按同产地同规格分批验收，采用大型工具（如火车、货船或汽车）运输的，应以400m3或600t为一验收批；采用小型工具（如拖拉机等）运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批计
	从料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前应先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂8份，组成一组样品。每组样品不少于20kg
	当质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批

	
	
	《混凝土质量控制标准》GB 50164
	颗粒级配
细度模数

石粉含量

泥块含量

坚固性

碱活性
	1.每400m3或600t为一个验收批；

2.不同批次或非连续供应的不足一个检验批量的砂应作为一个检验批
	从料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前应先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂8份，组成一组样品。每组样品不少于20kg
	当质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。有抗渗、抗冻要求时检测坚固性，有预防碱骨料反应要求时，检测碱活性

	
	
	《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241
	颗粒级配
细度模数

压碎指标

泥块含量

亚甲蓝试验

吸水率

坚固性（有抗渗、抗冻要求）

碱活性（有预防碱骨料反应要求）
	每600t或400m3为一批；不足一个检验批时，按1000t或600m3亦为一批
	从料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前应先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂8份，组成一组样品。每组样品不少于20kg
	

	3
	再生细骨料

《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176
	《混凝土结构通用规范》GB 55008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
	颗粒级配

坚固性

含泥量

泥块含量

氯离子含量

石粉含量（含亚甲蓝值和流动比）
	按同产地同规格分批验收，采用大型工具（如火车、货船或汽车）运输的，应以400m3或600t为一验收批；采用小型工具（如拖拉机等）运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批计
	从料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前应先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂8份，组成一组样品。每组样品不少于20kg
	当质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	三、混凝土拌合物

	1
	预拌混凝土

《预拌混凝土》GB/T 14902
	《混凝土结构通用规范》GB 55008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
	稠度

抗压强度（标准养护）

抗压强度（结构实体同条件养护）

耐久性（有要求时）

抗冻性（有要求时）
	稠度、标准养护抗压强度：

每拌制100盘且不超过100m3时，取样不得少于一次；

每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次；

连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次；

4）每一楼层取样不得少于一次。

结构实体同条件养护抗压强度：同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内；同一强度等级的同条件养护试件，不宜少于10组，且不应少于3组；每连续两层楼取样不应少于1组，每2000m3取样不得少于1组。

含气量、耐久性：同一配合比的混凝土，取样不应少于一次
	1.抗压强度：

1）试件应在浇筑地随机抽取；

2）取样应具有代表性，宜采用多次采样的方法；

3）取样间隔不宜超过15min。

2.含气量：取样数量10L。

3.耐久性：取样数量应至少为计算试验用量的1.5倍
	

	2
	普通混凝土

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080
	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》

GB 50202
	抗压强度（标准养护）
	来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑50m³必须至少留置1组试件；当混凝土浇筑量不足50m³时，每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩，每根桩应至少留置1组试件
	1.试件应在浇筑地随机抽取；

2.取样应具有代表性，宜采用多次采样的方法；

3.取样间隔不宜超过15min
	

	
	
	《混凝土结构通用规范》GB 55008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208

《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178
	抗压强度（标准养护）

抗压强度（结构实体同条件养护）

抗渗性能

限制膨胀率（适用于采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土）
	1.同一工程、同一配合比的混凝土，抗压强度试件取样频率与试件留置组数应符合GB 50204的有关规定。

2.防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定
	1.抗压强度试块1组3块；

2.抗渗试块1组6块；

3.限制膨胀率试件1组3条
	限制膨胀率试件每次制作一组试件，应在试件成型后（12～16）小时内送试验室。


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	2
	普通混凝土

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080
	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209
	抗压强度（标准养护）
	检验同一施工批次、同一配合比水泥混凝土强度的试块，应按每一层（或检验批）建筑地面工程不少于组。当每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于1000m2时，每增加1000m2应增做1组试块；小于1000m2按1000m2计算，取样1组；检验同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土强度的试块，应按每150延长米不少于1组
	每批应至少留置一组试块
	

	3
	水泥粉煤灰碎石

（CFG）桩混合料（标准养护）
	《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004
	抗压强度
	每台机械一天应做一组
	边长150mm的立方体试块一组3块
	

	4
	轻骨料混凝土

《轻骨料混凝土应用技术标准》JGJ/T 12
	《轻骨料混凝土应用技术标准》JGJ/T 12
	轻骨料混凝土拌合物：

拌合物坍落度

拌合物表观密度

硬化轻骨料混凝土：

强度

干表观密度
	1.每100盘，但不超过100m3的同配合比混凝土，取样次数不应少于一次；

2.每一工作班拌制的同配合比混凝土，不足100盘和100m3时其取样次数不应少于一次；

3.当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000m3时，每200m3取样不应少于一次；

4.对房屋建筑，每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次。

同一工程、配合比、采用同批次水泥和外加剂的轻骨料混凝土凝结时间应至少检验1次；同一工程、配合比的轻骨料棍凝土氯离子含量应至少检验1次；

干表观密度的检验频率与拌合物的湿表观密度检验频率一致；允许根据干表观密度和湿表观密度相关关系，在检验湿表观密度间接控制干表观密度的基础上，可减少直接检验干表观密度的频率
	抗压强度同普通混凝土
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	四、钢筋

	1
	热轧带肋钢筋

《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2
	《混凝土结构通用规范》GB 55008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
	屈服强度

抗拉强度

断后伸长率

最大力下总伸长率

弯曲性能

重量偏差

反向弯曲（带E钢筋）
	按进场批次和产品的抽样检验方案确定。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。（允许同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批，但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。）
	1.每一验收批重量不大于60t的取一组试件（不少于5个）。 

2.超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试件和一个弯曲试件
	当满足以下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍：

1）获得认证的产品；

2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格

	2
	热轧光圆钢筋

《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1
	
	屈服强度
抗拉强度

断后伸长率

弯曲性能

重量偏差
	按进场批次和产品的抽样检验方案确定。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。（允许同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批，但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。）
	1.每一验收批重量不大于60t的取一组试件（不少于5个）。 

2.超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试件和一个弯曲试件
	当满足以下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍：

1）获得认证的产品；

2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格

	3
	余热处理钢筋

《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB/T 13014
	
	屈服强度
抗拉强度

伸长率

弯曲性能

重量偏差
	按进场批次和产品的抽样检验方案确定。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。（允许同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批，但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。）
	1.每一验收批重量不大于60t的取一组试件（不少于5个）。 

2.超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试件和一个弯曲试件
	当满足以下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍：

1）获得认证的产品；

2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格

	4
	成型钢筋

《混凝土结构用成型钢筋制品》GB/T 29733
	
	屈服强度
抗拉强度

伸长率

重量偏差
	同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一批。

（对于热轧带肋钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行重量偏差检验。）
	每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件，试件总数不应少于3个
	当满足以下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍：

1）获得认证的产品；

2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	5
	钢筋焊接网

《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3
	《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114
	屈服强度
抗拉强度

伸长率

弯曲性能

抗剪力

重量偏差
	每批由同一厂家、同一原材料来源、同一生产设备并在同一连续时段内生产的、受力主筋为同一直径的焊接网组成，重量不大于30t
	每一验收批取一组试样（重量偏差5个；拉伸2个，两个方向各截取拉抻1个；弯曲2个，两个方向各截取1个；抗剪3个，在同一根非受拉钢筋上截取）
	增加了CRB600H高延性冷轧带肋钢筋

	6
	调直后钢筋
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
	屈服强度

抗拉强度

断后伸长率

重量偏差
	同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋，重量不大于30t为一批
	每批见证抽取3个试件
	采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋，可不进行本条规定的检验

	7
	冷轧带肋钢筋

《冷轧带肋钢筋》GB 13788
	《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95
	重量偏差

拉伸试验（抗拉强度、伸长率）

弯曲或反复弯曲试验
	按按同一厂家、同一牌号、同一直径、同一交货状态组成检验批，每一批不大于60t
	每一检验批任一卷中切取一个，取一组试样（重量偏差3个试件，拉伸1个，弯曲2个，反复弯曲2个）
	当满足下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍：

1）获得认证的产品；

2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格

	五、预应力结构用材料

	1
	预应力混凝土用钢丝

《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223
	《混凝土结构通用规范》GB 55008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
	抗拉强度（0.2%屈服力、最大力）

最大力总伸长率
	同一牌号、同一规格、同一加工状态的钢丝为一验收批，每批质量不大于60t
	每一检验批取一组3个试件
	当满足下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍： 

1）获得认证的产品；

2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	2
	预应力混凝土用钢绞线

《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224
	《混凝土结构通用规范》GB 55008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
	抗拉强度（0.2%屈服力、最大力）

最大力总伸长率
	同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线为一验收批，每批重量不大于60t
	每一检验批取一组3个试件
	当满足下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍： 

1）获得认证的产品；

2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格

	3
	无粘结预应力钢绞线

《无粘结预应力钢绞线》JG/T 161
	
	抗拉强度（0.2%屈服力、最大力）

最大力总伸长率

护套厚度

（注：经观察认为涂包质量有保证时，可不做防腐润滑脂质量、护套厚度检验。）
	每批由同一钢号、同一规格、同一生产工艺生产的钢绞线组成，每批质量不大于60t
	每一检验批抽取一组3个试件
	当满足下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍： 

1）获得认证的产品；

2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格

	4
	预应力混凝土用螺纹钢筋

《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
	抗拉强度
伸长率
	每批应由同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成
	每一检验批取2个试样，对每批重量大于60t的钢筋，超过60t的部分，每增加40t，增加一个拉伸试样
	当满足下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍： 

1）获得认证的产品；

2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格

	5
	预应力筋用锚具、夹具和连接器

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370
	《混凝土结构通用规范》GB 55008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85
	硬度

静载锚固性能
	每个检验批的锚具不宜超过2000套，连接器不宜超过500套，夹具不宜超过500套
	硬度：每批3%不应少于5套样品；

静载锚固性能：3套组装件
	当满足下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍： 

1）获得认证的产品；

2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	6
	无粘结筋用锚具、夹具和连接器

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370
	《混凝土结构通用规范》GB 55008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92
	硬度

静载锚固性能

防水性能（处于三a、三b类环境条件下的无粘结预应力筋用锚具系统做此项目）
	同一品种、同一规格的锚具系统为一批
	硬度：每批3%不应少于5套样品；

静载锚固性能：3套组装件。

防水性能：3套组装件
	当满足下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍： 

1）获得认证的产品；

2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格

	7
	金属波纹管

《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
	抗局部横向荷载性能抗均布荷载性

弯曲后抗渗性能
	按进场批次和产品抽样方案确定
	每一检验批抽取一组试件径向刚度性能3个，抗渗漏性能3个。试件长度取圆管公称内径或扁管等效公称内径的5倍，且不应小于300mm
	径向刚度修改为抗局部横向荷载性能和抗均布荷载性能

	8
	预应力孔道灌浆用水泥浆
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
	抗压强度

3h泌水率

氯离子含量

24h自由膨胀率
	性能同一配合比检查一次。抗压强度每个工作班留置一组
	每组应留取6个边长为70.7mm的立方体试件
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	六、钢筋连接

	1
	钢筋焊接接头

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18
	力学性能

弯曲性能（闪光对焊、气压焊）
	闪光对焊：同一台班、同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周内累计算；累计仍不足300个接头时，应按一批计。

箍筋闪光对焊：同一台班、同一焊工完成的600个同牌号、同直径接头作为一批；如超出600个接头，其超出部分可以与下一台班完成接头累计计算；

电弧焊：在现浇混凝土结构中，以300个同牌号、同形式接头为一批；在房屋结构中，应在不超过连续二楼层中300个同牌号、同形式接头作为一批；

电渣压力焊、气压焊：在现浇混凝土结构中，以300个同牌号接头为一批；在房屋结构中，应在不超过连续二楼层中300个同牌号接头作为一批，当不足300个接头时，仍作为一批；

预埋件钢筋T型接头：应以300件同类型预埋件作为一批，一周内连续焊接时，可累计计算，当不足300件时，亦按一批计
	1.应从每一检验批接头中随机切取3个接头做拉伸试验；3个做弯曲试验（闪光对焊、气压焊）。

2.在装配式结构中，电弧焊接头可按生产条件制作模拟试件
	1.接头试件应从工程实体中取出。

2.各种类型和形式接头都应进行工艺检验


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	2
	机械连接接头

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107
	《混凝土结构通用规范》GB 55008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107
	极限抗拉强度

残余变形
	1.同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型和同型式接头，应以500个为一个验收批，不足500个也按一批计；对每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验；

2.同一接头类型、同型式、同等级、同格的现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%，验收批接头数量可扩大为1000个；

3.对有效认证的接头产品，验收批可扩大至1000个；当现场抽检连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%，验收批接头数量可扩大为1500个。当扩大后的验收批中出现抽样试件极限抗拉强度检验不合格的评定结果时，应将随后的各验收批数量恢复500个，且不得再次扩大检验批数量
	1.对每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个接头试件作极限抗拉强度试验；

2.当验收批接头数量200个时，可随机抽取2个试件做极限抗拉强度试验
	

	
	
	
	工艺检验项目：

单向拉伸极限抗拉强度

残余变形
	钢筋连接工程开始前，应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验；施工过程中，更换钢筋生产厂时，应补充进行工艺检验
	每种规格钢筋的接头试件不应少于3根
	1.各种类型和型式接头都应进行工艺检验。

2.由施工单位委托检测，监理见证


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	3
	钢筋套筒灌浆连接

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程（2023年版）》JGJ 355
	《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程（2023年版）》JGJ 355
	平行加工试件：

抗拉强度

屈服强度

残余变形
	不超过四个楼层的同一批号、同一类型、同一强度等级、同一规格的接头试件，不超过1000个为一批，每批制作3个对中连接接头试件
	每批随机抽取3个灌浆套筒并采用与之匹配的灌浆料制作对中连接接头试件。接头试件应在标准条件下养护28d
	

	
	
	
	匹配检验项目：

屈服强度

抗拉强度

残余变形

破坏形式

灌浆料抗压强度

30min流动度
	当施工单位或构件生产单位作为接头提供单位时，应完成所有使用接头规格的匹配检验
	应模拟施工条件制作接头试件，每种规格钢筋应制作3个对中套筒灌浆连接接头。40mm×40mm×160mm灌浆料试件不应少于1组。接头和灌浆料试件均应在标准条件下养护28d
	施工单位委托有资质检测机构完成

	
	
	
	工艺检验项目：
屈服强度

抗拉强度

残余变形

破坏形式

灌浆料抗压强度

30min流动度
	灌浆施工前，应对不同钢筋生产企业的进场钢筋进行接头工艺检验；施工过程中，当1）更换钢筋生产单位，或同一生产单位生产的钢筋外形尺寸与已成工艺检验的钢筋有较大差异；2）更换灌浆施工工艺；3）更换灌浆单位时，应再次进行工艺检验
	应模拟施工条件制作接头试件，每种规格钢筋应制作3个对中套筒灌浆连接接头。40mm×40mm×160mm灌浆料试件不应少于1组。接头和灌浆料试件均应在标准条件下养护28d
	1.已完成匹配检验的工程，当现场灌浆施工与匹配检验时的灌浆单位相同，且采用的钢筋相同时，可由匹配检验代替工艺检验。

2.施工单位委托有资质检测机构完成


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	七、钢结构材料

	1
	钢板、型钢和钢管

《碳素结构钢》GB/T 700

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591
	《钢结构通用规范》GB 55006

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205
	屈服强度

抗拉强度

伸长率

厚度偏差

冷弯性能（焊接承重和弯曲成型构件）

冲击韧性（需要验算疲劳）

厚度方向断面收缩率（焊接承重构件采用的Z向钢）

化学成分（需要保证的项目）
	1.同批钢材应由同一牌号、同一质量等级、同一规格、同一交货条件的钢材组成，具体划分见GB 50205附录A。

2.按照进场批次和产品的抽样检验方案确定
	每一验收批取一组试件
	对属于下列情况之一的钢材，应进行抽样复验：

1）结构安全等级为一级的重要建筑主体结构用钢材；

2）结构安全等级为二级的一般建筑，当其结构跨度大于60m或高度大于100m时或承受动力荷载需要验算疲劳的主体结构用钢材；

3）板厚不小于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板；

4）强度等级大于或等于420MP高强度钢材；

5）进口钢材、混批钢材或质量证明文件不齐全的钢材；

6）设计文件或合同文件要求复验的钢材

	2
	铸钢件
	
	屈服强度

抗拉强度

伸长率

端口尺寸偏差

冷弯性能（焊接承重和弯曲成型构件）

冲击韧性（需要验算疲劳）

厚度方向断面收缩率（焊接承重构件采用的Z向钢）

化学成分（需要保证的项目）
	1.同一类型构件、同一炉浇注、同一热处理方法划分为一个检验批；

2.厂家在按批浇铸过程中应连体铸出试样坯，经同炉热处理后加工成试件两组，其中一组用于出厂检验，另一组随铸钢产品进场进行见证复验；

3.按照进场批次和产品的抽样检验方案确定
	每批取1个化学成分试件、1个拉伸试件和3个冲击韧性试件（设计要求时）
	

	3
	拉索、拉杆、锚具
	
	屈服强度

抗拉强度

伸长率

尺寸偏差

冷弯性能（焊接承重和弯曲成型构件）

冲击韧性（需要验算疲劳）

厚度方向断面收缩率（焊接承重构件采用的Z向钢）

化学成分（需要保证的项目）
	1.同一炉批号原材料，按同一轧制工艺及热处理制作的同一规格拉杆或拉索为一批；

2.组装数量以不超过50套件的锚具和索杆为1个检验批；

3.按照进场批次和产品的抽样检验方案确定
	每个检验批抽3个试件按其产品标准的要求进行拉伸检验
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	4
	焊接材料
	《钢结构通用规范》GB 55006

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205
	化学成分

力学性能
	按照进场批次和产品的抽样检验方案确定
	根据产品标准取样
	

	5
	高强度大六角头螺栓连接副

《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》GB/T 1231
	
	扭矩系数
	1.同批高强度螺栓连接副最大数量为3000套。具体划分见GB 50205附录B。

2.按照进场批次和产品的抽样检验方案确定
	在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取，每批应抽取8套
	

	6
	扭剪型高强度螺栓连接副

《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632
	
	紧固轴力（预拉力）
	1.同批高强度螺栓连接副最大数量为3000套。具体划分见GB 50205附录B。

2.按照进场批次和产品的抽样检验方案确定
	在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取，每批应抽取8套
	

	7
	高强度螺栓连接
	《钢结构通用规范》GB 55006

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205
	抗滑移系数
	1.制造批可按分部（子分部）工程划定的工程量每2000t为一批，不足2000t可视为一批。

2.选用两种或两种以上表面处理工艺时，每种工艺应单独检验
	见GB 50205附录B
	

	8
	普通螺栓

《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1
	
	螺栓实物最小拉力荷载
	同一规格
	按照规格抽查8个
	普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时复验

	9
	螺栓球节点钢网架、网壳结构用高强度螺栓

《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》GB/T 1231
	
	表面硬度

拉力荷载试验
	同一规格
	按规格抽查8只
	对建筑结构安全等级为一级，跨度60m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行拉力荷载试验

	10
	膜结构的膜材
	
	断裂强度

撕裂强度
	全数
	
	展开面积大于1000m2的膜材料

	11★
	防火涂料

《钢结构防火涂料》GB 14907
	
	粘结强度

抗压强度
	1.每使用100t或不足100t薄型防火涂料应抽检一次粘结强度；

2.每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度
	取样规定：薄型液料2kg，厚型1kg（若为混合料，液料配10公斤粉料）

根据检测机构规定（5kg）
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	八、灌浆料

	1
	水泥基灌浆料
	《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448
	流动性

抗压强度（3d、28d）竖向膨胀率
	每50t为一检验批
	不得少于30kg
	

	2
	常温型灌浆料拌合物

《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程（2023年版）》JGJ 355
	30min流动度：

泌水率

3d抗压强度

3h竖向膨胀率

24h与3h竖向膨胀率差值

抗压强度
	同一成分、同一批号的灌浆料，不超过50t为一批
	每批随机抽取不少于30kg
	进场时

	
	
	
	28d抗压强度
	每工作班取样不得少于1次，每楼层取样不得少于3次
	每次抽取1组40mm×40mm×160mm的试件
	施工中，现场留置

	3
	低温型灌浆料拌合物

《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程（2023年版）》JGJ 355
	-5℃和8℃的30min流动度

泌水率

-1d抗压强度

-3d抗压强度

-7d+21d抗庄强度

3h竖向膨胀率

24h与3h竖向膨胀率差值
	同一成分、同一批号的灌浆料，不超过50t为一批
	每批随机抽取不少于30kg
	

	
	
	
	28d抗压强度
	每工作班取样不得少于1次，每楼层取样不得少于3次
	每次抽取1组40mm×40mm×160mm的试件，同条件养护7d并转标准养护21d后进行抗压强度试验
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	九、砌墙砖、砌块、条板

	1
	烧结普通砖

《烧结普通砖》GB/T 5101
	《砌体结构通用规范》GB 55007

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203
	强度等级（抗压强度）
	同厂家，同品种，同规格，同等级，15万块为一个验收批，不足15万块按一批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组（10块）
	

	2
	烧结多孔砖

《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544
	
	强度等级（抗压强度）
	同厂家，同品种，同规格，同等级，10万块为一个验收批，不足10万块按一批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组（10块）
	

	3
	烧结空心砖

《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545
	
	强度等级（抗压强度）
	同厂家，同品种，同规格，同等级，10万块为一个验收批，不足10万块按一批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组（10块）
	

	4
	蒸压粉煤灰砖

《蒸压粉煤灰砖》JC/T 239
	
	强度等级（抗压强度、抗折强度）
	同厂家，同品种，同规格，同等级，10万块为一个验收批，不足10万块按一批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组（20块）
	

	5
	蒸压灰砂砖

《蒸压灰砂实心砖和实心砌块》GB/T 11945
	
	强度等级（抗压强度、抗折强度）
	同厂家，同品种，同规格，同等级，10万块为一个验收批，不足10万块按一批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组（10块）
	

	6
	普通混凝土小型砌块

《普通混凝土小型砌块》GB/T 8239
	
	强度等级（抗压强度）
	同厂家，同品种，同规格，同等级，1万块为一个验收批，不足1万块按一批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组；用于多层以上建筑的基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。1组试样数量：H/B≥0.6，5块，H/B＜0.6，10块
	H/B（高宽比）是指试样在实际使用状态下的承压高度（H）与最小水平尺寸（B）之比

	7
	轻集料混凝土小型空心砌块

《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229
	
	强度等级（抗压强度、密度等级）
	同厂家，同品种，同规格，同等级，1万块为一个验收批，不足1万块按一批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组；用于多层以上建筑的基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。1组试样数量：H/B≥0.6，5块，H/B＜0.6，10块
	1组试样数量：
抗压强度：5块

密度等级：3块


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	8
	混凝土实心砖《混凝土实心砖》GB/T 21144
	《砌体结构通用规范》GB 55007

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203
	强度等级（抗压强度）
	同厂家，同品种，同规格，同等级，15万块为一验收批，不足15万块按一批计
	
	

	9
	承重混凝土多孔砖

《承重混凝土多孔砖》GB/T 25779
	
	强度等级（抗压强度）
	同厂家，同品种，同规格，同等级，10万块为一个验收批，不足10万块按一批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组。（H/B≥0.6，5块，H/B＜0.6，10块。）
	

	10
	蒸压加气混凝土砌块

《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968
	
	强度等级（抗压强度、干密度）
	同厂家，同品种，同规格，同等级，1万块为一验收批，不足1万块按一批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取砌块制作试件，抗压强度3组9块，干密度3组
	

	11
	烧结多孔砌块

《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544
	
	强度等级（抗压强度）
	同厂家，同品种，同规格，同等级，1万块为一验收批，不足1万块按一批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组（10块）
	

	12
	烧结空心砌块

《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545
	
	强度等级（抗压强度）
	同厂家，同品种，同规格，同等级，1万块为一验收批，不足1万块按一批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组（10块）
	

	13
	非烧结垃圾尾矿砖

《非烧结垃圾尾矿砖》JC/T 422
	《砌体结构通用规范》GB 55007

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240
	抗压强度
	同一配合比、同一工艺制作的同一品种、同一强度等级的再生骨料砖，每10万块应作为一检验批，不足10万块的应按1批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组（10块）
	

	14
	再生骨料砖

《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240
	
	抗压强度
	同一配合比、同一工艺制作的同一品种、同一强度等级的再生骨料砖，每10万块应作为一检验批，不足10万块的应按1批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组（10块）
	

	15
	再生骨料砌块

《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240
	
	抗压强度
	同一配合比、同一工艺制作的同一强度等级的再生骨料砌块，每1万块应作为一检验批，不足1万块的应按一批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组（5块）
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	16
	蒸压加气混凝土条板《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762
	《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762
	强度等级（抗压强度、干密度）
	同厂家，同品种，同规格，同等级，同配筋，5千块为一验收批，不足5千块按一批计
	采用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取条板制作试件，干密度3组、抗压强度3组
	

	17
	再生混凝土轻质隔墙板
	《砌体结构通用规范》GB 55007

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203
	抗弯荷载

软化系数

面密度

含水率
	同一配合比、同一工艺制作的同一强度等级的再生混凝土轻质隔墙板，每1000块应作为一检验批，不足1000块的应按一批计
	采用随机抽样法，详见《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169第7.4节的相关规定
	

	十、砂浆（拌合物）

	1
	预拌砂浆（湿拌）

《预拌砂浆》GB/T 25181
	《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223
	砌筑

砂浆
	保水率

抗压强度
	同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的湿拌砂浆，每250m3为一个检验批，不足250m3时，应按一个检验批计
	抽样数量15kg
	

	
	
	
	抹灰

砂浆
	保水率

抗压强度

拉伸粘结强度
	同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的湿拌砂浆，每250m3为一批，不足250m3时，应按一个检验批计
	抽样数量15kg，一个检验批取样不少于1次
	

	
	
	
	地面

砂浆
	保水率

抗压强度
	同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的湿拌砂浆，每250m3为一批，不足250m3时，应按一个检验批计
	抽样数量15kg，一个检验批取样不少于1次
	

	
	
	
	防水

砂浆
	保水率

抗压强度

抗渗压力

拉伸粘结强度
	同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的湿拌砂浆，每250m3为一批，不足250m3时，应按一个检验批计
	抽样数量15kg，一个检验批取样不少于1次
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	2
	预拌砂浆（干混）

《预拌砂浆》GB/T 25181

《建筑用砌筑和抹灰干混砂浆》JG/T 291
	《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223
	砌筑

砂浆
	保水率

抗压强度
	同一厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆，每500t为一个检验批，不足500t时，应按一个检验批计
	抽样数量15kg，一个检验批取样不少于1次
	

	
	
	
	抹灰

砂浆
	保水率

抗压强度

拉伸粘结强度
	同一厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆，每500t为一个检验批，不足500t时，应按一个检验批计
	抽样数量15kg，一个检验批取样不少于1次
	

	
	
	
	地面

砂浆
	保水率

抗压强度
	同一厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆，每500t为一个检验批，不足500t时，应按一个检验批计
	抽样数量15kg，一个检验批取样不少于1次
	

	
	
	
	普通

防水

砂浆
	保水率

抗压强度

抗渗压力

拉伸粘结强度
	同一厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆，每500t为一个检验批，不足500t时，应按一个检验批计
	抽样数量15kg，一个检验批取样不少于1次
	

	3
	聚合物水泥防水砂浆

《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984
	《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223
	凝结时间

耐碱性

耐热性
	同一厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的砂浆，每50t为一个检验批，不足50t时，应按一个检验批计
	抽样数量15kg，一个检验批取样不少于1次
	

	4
	界面砂浆
	《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223
	14d常温常态拉伸粘结强度
	同一厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的砂浆，每30t为一个检验批，不足30t时，应按一个检验批计
	抽样数量15kg，一个检验批取样不少于1次
	

	5
	陶瓷砖粘结砂浆

《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547
	《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223
	常温常态拉伸粘结强度

晾置时间
	同一厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的砂浆，每50t为一个检验批，不足50t时，应按一个检验批计
	抽样数量15kg，一个检验批取样不少于1次
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	十一、防水卷材、回填材料

	1
	防水卷材

《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967

《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242

《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243

《带自粘层的防水卷材》GB/T 23260

《预铺防水卷材》GB/T 23457
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	可溶物含量

拉力

延伸率

低温柔度

热老化后低温柔度

不透水性

搭接不透水性

搭接剥离强度
	大于1000卷抽5卷，每500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验
	将试样卷材切除距外层卷头2500mm后，取2m长的卷材进行材料性能检验
	

	
	
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	可溶物含量

拉力

最大拉力时延伸率

耐热度

低温柔度

不透水性

搭接不透水性

搭接剥离强度
	大于1000卷抽5卷，每500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验
	将试样卷材切除距外层卷头2500mm后，取2m长的卷材进行材料性能检验
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	2
	自粘聚合物改性沥青防水卷材

《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	可溶物含量

拉力

延伸率

低温柔度

热老化后低温柔度

不透水性

搭接不透水性

搭接剥离强度
	大于1000卷抽5卷，每500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验
	将试样卷材切除距外层卷头2500mm后，取2m长的卷材进行材料性能检验
	

	
	
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	可溶物含量

拉力

最大拉力时延伸率

耐热度

低温柔度

不透水性

搭接不透水性

搭接剥离强度
	
	
	

	
	
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
	拉力

最大拉力时延伸率

不透水性

卷材与铝板剥离强度

搭接不透水性

搭接剥离强度
	同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷
	将试样卷材切除距外层卷头2500mm后，取2m长的卷材进行材料性能检验
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	3
	高分子防水材料

《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	断裂拉伸强度
断裂伸长率

低温弯折性

不透水性

撕裂强度

搭接不透水性

搭接剥离强度
	大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验
	将试样卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向切取1500mm的全幅卷材2块，一块作物理性能检验用，另一块备用
	

	
	
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	断裂拉伸强度
扯断伸长率

低温弯折性

不透水性

搭接不透水性

搭接剥离强度
	大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验
	将试样卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向切取1500mm的全幅卷材2块，一块作物理性能检验用，另一块备用
	

	4
	聚乙烯防水卷材

《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB 12952

《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	断裂拉伸强度

断裂伸长率

低温弯折性

不透水性

撕裂强度

搭接不透水性

搭接剥离强度
	大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中任取一卷作物理性能检验
	将试样卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向切取1500mm的全幅卷材2块，一块作物理性能检验用，另一块备用
	

	
	
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	断裂拉伸强度

扯断伸长率

低温弯折性

不透水性

搭接不透水性

搭接剥离强度
	大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中任取一卷作物理性能检验
	将试样卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向切取1500mm的全幅卷材2块，一块作物理性能检验用，另一块备用
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	5
	聚乙烯丙纶卷材
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
	断裂拉伸强度

扯断伸长率

撕裂强度

不透水性

剪切状态下的粘合性（卷材-卷材、卷材-水泥基面）

搭接不透水性

搭接剥离强度
	同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷
	将试样卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向切取1500mm的全幅卷材2块，一块作物理性能检验用，另一块备用
	

	6
	防水卷材接缝粘结材料
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	剥离性能

剪切性能
	采用高聚物改性沥青类防水卷材和合成高分子类防水卷材的检验批
	卷材2m，和卷材匹配的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等各2kg
	

	十二、防水涂料

	1
	水乳型沥青防水涂料

《水乳型沥青防水涂料》JC/T 408
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	固体含量

耐热性

拉伸强度

断裂伸长率

低温柔性

不透水性
	每10t为一批，不足10t按一批抽样
	随机抽取搅拌均匀的两组样品，一份试验用，一份备用。

每组取混合样品2kg
	

	
	
	《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	潮湿基面粘结强度

涂膜抗渗性

浸水168h后拉伸强度

浸水168h后断裂伸长率

耐水性
	每5t为一批，不足5t按一批抽样
	随机抽取搅拌均匀的两组样品，一份试验用，一份备用。

每组取混合样品2kg
	

	
	
	《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
	固体含量

断裂延伸率

粘结强度

不透水性

挥发性有机化合物

苯+甲苯+乙苯+二甲苯

游离甲醛
	1.同一生产厂每5t产品为一验收批，不足5t也按一批计。

2.随机抽取，抽样数应不低于[image: image1.png]


（n是产品的桶数）
	随机抽取搅拌均匀的两组样品，一份试验用，一份备用。

每组取混合样品2kg
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	2
	聚氨酯防水涂料

《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250
	《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	潮湿基面粘结强度

涂膜抗渗性

浸水168h后拉伸强度浸水168h后断裂伸长率

耐水性
	每5t为一批，不足5t按一批抽样
	随机抽取搅拌均匀的两组样品，一份试验用，一份备用。

每组取混合样品2kg（多组分产品按配比抽取）
	

	
	
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	固体含量

拉伸强度

断裂伸长率

低温柔性

不透水性
	同一生产厂每10t产品为一验收批，不足10t也按一批计
	随机抽取搅拌均匀的两组样品，一份试验用，一份备用
	

	
	
	《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
	固体含量

拉伸强度

断裂伸长率

不透水性

挥发性有机化合物

苯+甲苯+乙苯+二甲苯

游离TDI
	1.同一生产厂，以甲组分每5t为一验收批，不足5t也按一批计。乙组份按产品重量配比相应增加

2.随机抽取，抽样数应不低于[image: image2.png]


（n是产品的桶数）
	每组取混合样品2kg（多组分产品按配比抽取）
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	3
	聚合物乳液建筑防水涂料

《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864
	《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	潮湿基面粘结强度

涂膜抗渗性

浸水168h后拉伸强度

浸水168h后断裂伸长率耐水性
	每5t为一批，不足5t按一批抽样
	随机抽取搅拌均匀的两组样品，一份试验用，一份备用。

每组取混合样品2kg
	

	
	
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	固体含量

拉伸强度

标准状态断裂伸长率

低温弯折

不透水性
	每10t为一批，不足10t按一批计抽样
	随机抽取搅拌均匀的两组样品，一份试验用，一份备用。

每组取混合样品2kg
	

	
	
	《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
	固体含量

拉伸强度

断裂延伸率

不透水性

挥发性有机化合物

苯+甲苯+乙苯+二甲苯

游离甲醛
	1.同一生产厂、同一品种、同一规格每5t为一验收批，不足5t也按一批计。

2.随机抽取，抽样数应不低于[image: image3.png]


（n是产品的桶数）
	随机抽取搅拌均匀的两组样品，一份试验用，一份备用。

每组取混合样品2kg
	

	4
	聚合物水泥防水涂料

《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445
	《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	潮湿基面粘结强度

涂膜抗渗性

浸水168h后拉伸强度

浸水168h后断裂伸长率

耐水性
	每5t为一批，不足5t按一批抽样
	液体、配套固体两组份共取5kg样品
	

	
	
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	固体含量

拉伸强度

断裂伸长率

低温柔性

不透水性
	每10t为一批，不足10t按一批抽样
	液体、配套固体两组份共取5kg样品
	

	
	
	《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
	固体含量

拉伸强度

断裂延伸率

粘结强度

不透水性

挥发性有机化合物

苯+甲苯+乙苯+二甲苯

游离甲醛
	1.同一生产厂每10t产品为一验收批，不足10t也按一批计。

2.产品液体组分抽样数量应不低于[image: image4.png]


（n是产品的桶数）。

3.配套固体组份的抽样按《水泥取样方法》GB/T 12573中的袋装水泥的规定进行，两组份共取5kg样品
	液体、配套固体两组份共取5kg样品
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	5
	水泥基渗透结晶型防水材料

《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445
	《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	抗折强度

粘结强度

抗渗性
	每10t产品为一批，不足10t的按一批抽样
	液体、配套固体两组份共取5kg样品
	

	6
	无机防水堵漏材料

《无机防水堵漏材料》GB 23440
	
	抗折强度

粘结强度

抗渗性
	每10t产品为一批，不足10t的按一批抽样
	液体、配套固体两组份共取5kg样品
	

	十三、防水密封及其他

	1
	《建筑防水沥青嵌缝油膏》JC/T 207
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	耐热性

低温柔性

拉伸粘结性

施工度
	每1t产品为一批，不足1t的按一批抽样
	每批各取样1kg，装于密封容器内，一份作试验用，一份备用
	

	2
	聚氨酯建筑密封胶

《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	拉伸模量

定伸粘结性

断裂伸长率
	每1t产品为一批，不足1t的按一批抽样
	每批取样量2支或1kg，密封包装送样
	

	
	
	《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
	表干时间

挤出性（仅限单组份产品）

弹性恢复率

定伸粘结性

浸水后定伸粘结性
	1.同一生产厂、同等级、同类型产品每2t为一验收批，不足2t也按一批计

2.随机抽取，抽样数应不低于[image: image5.png]


（n是产品的桶数或支数）
	每批取样量2支或1kg，密封包装送样
	

	3
	聚硫建筑密封胶

《聚硫建筑密封胶》JC/T 483
	《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	流动性

挤出性

定伸粘结性
	每2t产品为一批，不足2t的按一批抽样
	取样量2支或1kg，密封包装送样
	

	
	
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	拉伸模量

定伸粘结性

断裂伸长率
	每1t产品为一批，不足1t的按一批抽样
	取样量2支或1kg，密封包装送样
	

	4
	《丙烯酸酯建筑密封胶》JC/T 484
	《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
	表干时间

挤出性

弹性恢复率

定伸粘结性

浸水后定伸粘结性
	1.同一生产厂、同等级、同类型产品每2t为一验收批，不足2t也按一批计。

2.随机抽取，抽样数应不低于[image: image6.png]


（n是产品的桶数或支数）
	取样量2支或1kg，密封包装送样
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	5
	硅酮建筑密封胶

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	拉伸模量

定伸粘结性

断裂伸长率
	每1t产品为一批，不足1t的按一批抽样
	取样量2支或1kg，密封包装送样
	

	
	
	《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
	表干时间

挤出性

弹性恢复率

定伸粘结性

浸水后定伸粘结性
	1.同一生产厂、同等级、同类型产品每2t为一验收批，不足2t也按一批计。

2.随机抽取，抽样数应不低于[image: image7.png]


（n是产品的桶数或支数）
	取样量2支或1kg，密封包装送样
	

	6
	《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881
	《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	流动性

挤出性

定伸粘结性
	每2t产品为一批，不足2t的按一批抽样
	取样量1kg，密封包装送样
	

	7
	合成高分子密封材料
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	拉伸模量

断裂伸长率

定伸粘结性
	每1t产品为一批，不足1t的按一批抽样
	取样量1kg，密封包装送样
	

	8
	改性石油沥青密封材料
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	拉伸模量

断裂伸长率

定伸粘结性
	每1t产品为一批，不足1t的按一批抽样
	取样量1kg，密封包装送样
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	9
	橡胶止水带
	《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	拉伸强度

扯断伸长率

撕裂强度
	每月同标记的止水带产品为一批抽样
	取样2m长一组
	

	10
	腻子型遇水膨胀止水条
	
	硬度

7d膨胀率

最终膨胀率

耐水性
	每5000m为一批，不足5000m按一批抽样
	取样2m长一组
	

	11
	遇水膨胀止水胶
	
	表干时间

拉伸强度

体积膨胀倍率
	每5t产品为一批，不足5t的按一批抽样
	随机取样2支
	

	12
	弹性橡胶密封垫材料
	
	硬度

伸长率

拉伸强度

压缩永久变形
	每月同标记的密封垫材料产量为一批抽样
	抽取足够样品
	

	13
	遇水膨胀橡胶密封垫胶料
	
	硬度

拉伸强度

扯断伸长率

体积膨胀倍率

低温弯折
	每月同标记的膨胀橡胶产量为一批抽样
	抽取足够样品
	

	14
	高分子胶粘剂
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	剥离强度

浸水168h后的剥离强度保持率
	每5t产品为一批，不足5t的按一批抽样
	取样量1kg，密封包装送样
	

	15
	改性沥青胶粘剂
	
	剥离强度
	每5t产品为一批，不足5t的按一批抽样
	取样量1kg，密封包装送样
	

	16
	沥青基防水卷材用基层处理剂
	
	固体含量

耐热性

低温柔性

剥离强度
	每5t产品为一批，不足5t的按一批抽样
	取样量不少于2kg，密封包装送样
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	17
	胎体增强材料
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	拉力

延伸率
	每3000m2为一批，不足3000m2的按一批抽样
	纵向切取1500mm长2块，一块作物理性能检验用，另一块备用
	

	18
	合成橡胶胶粘带
	
	剥离强度

浸水168h后的剥离强度保持率
	每1000m为一批，不足1000m的按一批抽样
	一组取样不少于2m
	

	19
	彩色涂层钢板及钢带
	
	屈服强度

抗拉强度

断后伸长率

镀层重量

涂层厚度
	同牌号、同规格、同镀层重量、同涂层厚度、同涂料种类和颜色为一批
	每一验收批取一组试件（3个）
	

	20
	《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984
	《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
	7d粘结强度

7d抗渗性

耐水性
	每10t产品为一批，不足10t的按一批抽样
	取样量5kg，装于密封容器内，一份作试验用，一份备用
	

	
	
	《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
	凝结时间

7d粘结强度

7d抗渗压力

压折比
	1.同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，每400t为一验收批，不足也按一批计。

2.每批从20个以上的不同部位取等量样品
	取样数量不少于15kg
	

	21
	砂浆防水剂
	《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
	净浆安定性

凝结时间

抗压强度比

渗水压力比

48h吸水量比
	1.同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，每30t为一验收批，不足也按一批计。

2.从不少于三个点取等量样品混匀
	取样数量不少于0.2t水泥所需量
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	十四、绝热保温材料及相关材料

	1★
	聚苯乙烯泡沫塑料板
《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》GB/T 10801.1

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	密度

导热系数或热阻

压缩强度或抗压强度

吸水率

燃烧性能
	同厂家、同品种产品，地面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：地面

燃烧性能复试，不燃材料除外

	
	
	
	密度

导热系数或热阻

吸水率

燃烧性能
	同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内时应复验1次；面积每增加3000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：幕墙

燃烧性能复试，不燃材料除外

	
	
	
	密度

导热系数或热阻

压缩强度或抗压强度

吸水率

燃烧性能
	同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：屋面

燃烧性能复试，不燃材料除外

	
	
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	导热系数

表观密度或干密度

抗压强度或压缩强度

吸水率

燃烧性能
	同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：屋面

燃烧性能复试，不燃材料除外


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	2★
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T 10801.2

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	表观密度
导热系数或热阻
压缩强度或抗压强度
垂直于板面方向的抗拉强度
吸水率
燃烧性能
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：墙体

燃烧性能复试，不燃材料除外（其中：导热系数、表观密度、强度、吸水率、燃烧性能必须在同一个报告中）

	
	
	
	密度
导热系数或热阻
压缩强度或抗压强度
吸水率
燃烧性能
	同厂家、同品种产品，地面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：地面

燃烧性能复试，不燃材料除外

	
	
	
	密度
导热系数或热阻
吸水率
燃烧性能
	同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内时应复验1次；面积每增加3000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：幕墙

燃烧性能复试，不燃材料除外

	
	
	
	密度
导热系数或热阻
压缩强度或抗压强度
吸水率
燃烧性能
	同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000 m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：屋面

燃烧性能复试，不燃材料除外

	
	
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	导热系数
表观密度或干密度
抗压强度或压缩强度
吸水率
燃烧性能
	同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000 m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：屋面

燃烧性能复试，不燃材料除外


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	3★
	模塑聚苯乙烯泡沫塑料板
《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》GB/T 10801.1

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	密度

导热系数或热阻

压缩强度或抗压强度

垂直于板面抗拉强度

吸水率

燃烧性能
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：墙体

燃烧性能复试，不燃材料除外（其中：导热系数、表观密度、强度、吸水率、燃烧性能必须在同一个报告中）

	4★
	硬质聚氨酯泡沫塑料

《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558

《绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 20219

《喷涂聚氨酯硬泡体保温材料》JC/T 998

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	密度
导热系数或热阻
压缩强度或抗压强度
垂直于板面抗拉强度
吸水率
燃烧性能
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：墙体

燃烧性能复试，不燃材料除外

	
	
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	密度
导热系数或热阻
压缩强度或抗压强度
吸水率
燃烧性能
	同厂家、同品种产品，地面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：地面

燃烧性能复试，不燃材料除外

	
	
	
	密度

导热系数或热阻

吸水率

燃烧性能
	同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内时应复验1次；面积每增加3000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：幕墙

燃烧性能复试，不燃材料除外

	
	
	
	密度

导热系数或热阻

压缩强度或抗压强度

吸水率

燃烧性能
	同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000 m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：屋面

燃烧性能复试，不燃材料除外

	
	
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	导热系数

表观密度或干密度

抗压强度或压缩强度

燃烧性能
	同原料、同配方、同工艺条件按50m2为一批，不足50m²的按一批计。在每批产品中随机抽取10块进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能检验
	不少于7m2
	使用部位：屋面

燃烧性能复试，不燃材料除外


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	5★
	玻璃棉、矿渣棉、矿棉及其制品

《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350

《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835

《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686

《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	密度

导热系数或热阻

吸水率
	同厂家、同材质的保温材料，复验次数不得少于2次
	不少于2m2，管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1m2的板一块
	使用部位：供暖节能工程

不涉及燃烧性能

	
	
	
	密度

导热系数

吸水率
	同厂家、同材质的保温材料，复验次数不得少于2次
	不少于2m2，管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1m2的板一块
	使用部位：通风与空调节能工程

不涉及燃烧性能

	
	
	
	密度

导热系数或热阻

压缩强度或抗压强度

垂直于板面方向的抗拉强度

吸水率

燃烧性能（不燃材料除外）
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于3m2
	使用部位：墙体

燃烧性能复试，不燃材料除外

	
	
	
	密度

导热系数或热阻

压缩强度或抗压强度

吸水率

燃烧性能（不燃材料除外）
	同厂家、同品种产品，地面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于3m2
	使用部位：地面

燃烧性能复试，不燃材料除外

	
	
	
	密度

导热系数或热阻

压缩强度或抗压强度

垂直于板面方向的抗拉强度

吸水率

燃烧性能（不燃材料除外）
	同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内时应复验1次；面积每增加3000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：幕墙

燃烧性能复试，不燃材料除外

	
	
	
	密度

导热系数或热阻

压缩强度或抗压强度

吸水率

燃烧性能（不燃材料除外）
	同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000 m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于7m2
	使用部位：屋面

	
	
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	导热系数
表观密度或干密度
抗压强度或压缩强度
吸水率
燃烧性能（不燃材料除外）
	同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000 m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于3m2
	使用部位：屋面


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	6★
	防火隔离带

《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350
《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835
《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686
《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624
	《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289
	密度
导热系数
垂直于表面的抗拉强度

燃烧性能
	同工程、同材料、同施工单位的防火隔离带应至少复验一次。
	不少于3m2
	

	7★
	复合保温板等墙体节能定型产品
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	燃烧性能（不燃材料除外）

传热系数或热阻

单位面积质量

拉伸黏结强度

（其中：传热系统或热阻、单位面积质量、燃烧性能必须在同一个报告中）
	且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411第3.2.3条规定时，检验批容量可以扩大一倍
	根据检测机构规定
	使用部位：外墙

	8
	柔性泡沫橡塑绝热制品

《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	密度

导热系数或热阻

吸水率
	同厂家、同材质的保温材料，复验次数不得少于2次
	不少于2m2，管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1m2的板一块
	使用部位：供暖节能工程、通风与空调节能工程


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	9★
	无机硬质绝热制品
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	燃烧性能

导热系数

表观密度

抗压强度
	同品种、同规格按2000块为一批，不足2000块的按一批计
	在每批产品中随机抽取10块进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能检验。表观密度和抗压强度试样100mm×100nm×原厚共6块，导热系数试验需提供与检测单位设备一致的试件；燃烧性能试样面积不得小于0.5m2厚度不得小于50mm的样品一块
	使用部位：屋面

	10★
	泡沫玻璃绝热制品
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	燃烧性能

导热系数

表观密度

抗压强度
	同品种、同规格按250件为一批，不足250件的按一批计
	密度试样不得小200mm×200mm×25mm的试样3块、抗压强度试样100mm×100mm×40mm的试样5块、导热系数试验需提供与检测单位设备一致的试件。燃烧性能试验取样：试样面积不得小于0.5m2厚度不得小于50mm的样品一块
	使用部位：屋面

	11★
	金属面绝热夹芯板
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	防火性能

剥离性能

抗弯承载力
	同原料、同生产工艺、同厚度按150块为一批，不足150块的按批计
	在每批产品中随机抽取5块进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机抽取3块进行性能检验
	使用部位：屋面

	12★
	地面保温材料
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	导热系数或热阻

密度

抗压强度或压缩强度

吸水率

燃烧性能（不燃材料除外）
	同厂家、同品种产品，地面面积在1000m2以内时应复验1次；当面积每增加1000m2应增加1次；增加的面积不足规定数量时也应增加1次。同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算地面抽检面积
	根据检测机构规定
	使用部位：地面

	13★
	绝热层材料
	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209
	阻燃性

导热系数

表观密度

抗压强度或压缩强度
	同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一批号复验一组
	根据检测机构规定
	使用部位：地面


续上表

	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	14
	保温浆料（保温砂浆）

《建筑保温砂浆》GB/T 20473
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	导热系数

干密度

抗压强度

粘结强度

吸水率

燃烧性能
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，在5000m2以内时应检验一次；面积每增加5000 m2时应检验一次
	1.不少于25kg干混合料。

2.用于外墙的保温浆料应制作同条件试件，用于检测导热系数、干密度、抗压强度
	使用部位：墙体

燃烧性能不包括不燃材料



	15
	保温浆料（保温砂浆）

《建筑保温砂浆》GB/T 20473
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	导热系数

干密度

抗压强度

吸水率

燃烧性能
	同厂家、同品种产品，按照扣除天窗、采光顶后的屋面面积，在1000m2以内时应检验一次；面积每增加1000m2时应检验一次
	不少于25kg干混合料
	使用部位：屋面

燃烧性能不包括不燃材料

	16
	粘结砂浆
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	拉伸粘结强度
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，在5000m2以内时应检验一次；面积每增加5000m2时应检验一次
	不少于15kg干混合料
	

	17
	胶粘剂

《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	拉伸粘结强度
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，在5000m2以内时应检验一次；面积每增加5000m2时应检验一次
	不少于15kg干混合料
	

	
	
	《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289
	原强度和耐水拉伸粘结强度（与防火隔离带保温板）
	同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时，各抽查不少于3次；当20000m2以上时各抽查不少于6次
	不少于15kg干混合料
	

	
	
	《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480
	常温常态拉伸粘结强度（与水泥砂浆）

常温常态拉伸粘结强度（与岩棉板或岩棉带）
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；当面积增加时，每增加5000m2应增加一次。增加的面积不足规定数量时也应增加一次
	粉料：从一批中随机抽取5袋，每袋取2kg，总计不少于10kg。

液料或双组份材料：按《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样》GB/T 3186进行
	


续上表

	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	18
	抹面（抗裂）砂浆

《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158
	《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289
	原强度和耐水拉伸粘结强度（与防火隔离带保温板）
	同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时，各抽查不少于3次；当20000m2以上时各抽查不少于6次
	不少于15kg干混合料。需随砂浆配送与施工现场配套的保温材料0.8m2
	

	
	
	《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》JGJ/T 253
	拉伸粘结原强度

拉伸粘结耐水强度

透水性

压折比
	墙体节能工程中，同一厂家同一品种的产品，当单位工程保温墙体面积在5000m2以下时，各抽查不应少于1次；当单位工程保温墙体面积在5000m2～10000m2时，各抽查不应少于2次；当单位工程保温墙体面积在10000m2～20000m2时，各抽查不应少于3次；当单位工程保温墙体面积在20000m2以上时，各抽查不应少于6次
	15kg干混合料
	

	
	
	《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480
	常温常态和浸水拉伸粘结强度（与岩棉板或岩棉带）

压折比
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；当面积增加时，每增加5000m2应增加一次。增加的面积不足规定数量时也应增加一次
	不少于15kg干混合料。需随砂浆配送与施工现场配套的保温材料0.8m2
	

	19
	界面剂

《混凝土界面处理剂》JC/T 907

《预拌砂浆》GB/T 25181
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	粘结强度
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次，面积每增加时5000m2应增加1次
	不少于15kg干混合料
	使用部位：墙体

	
	
	《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》JGJ/T 253
	原拉伸粘结强度

浸水拉伸粘结强度
	同一厂家同一品种的产品，当单位工程保温墙体面积在5000m2以下时，各抽查不应少于1次；当单位工程保温墙体面积在5000m2～10000m2时，各抽查不应少于2次；当单位工程保温墙体面积在10000m2～20000m2时，各抽查不应少于3次；当单位工程保温墙体面积在20000m2以上时，各抽查不应少于6次
	不少于15kg干混合料
	

	
	
	《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223
	14d常温常态拉伸粘结强度
	同一生产厂家、同一品种、同一批号且连续进场的砂浆，每30t为一检验批，不足30t时，应按一个检验批计
	不少于15kg干混合料
	


续上表

	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	20
	泡沫混凝土

《泡沫混凝土》JG/T 266

《屋面保温隔热用泡沫混凝土》JC/T 2125

《泡沫混凝土砌块》JC/T 1062
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	导热系数

干密度

抗压强度

拉伸粘结强度

体积吸水率

燃烧性能
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，在5000m2以内时应检验一次；面积每增加5000m2时应检验一次。

同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次，面积每增加时5000m2应增加1次；同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	导热系数试验需提供与检测单位设备一致的试件；用混凝土试模成型3块边长100mm立方体试件，标准养护28d。泡沫混凝土制品：也可切割成3块边长100mm立方体试件
	

	
	
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	干密度
抗压强度

导热系数

燃烧性能
	同品种、同规格、同等级按200m3为一批，不足200m3的按一批计
	导热系数试验需提供与检测单位设备一致的试件；用混凝土试模成型三块边长100mm立方体试件，标准养护28d。泡沫混凝土制品：也可切割成三块边长100mm立方体试件。燃烧性能试验取样：从5块产品上各取一个试样，每个不少于500g，另取试样面积不得小于0.5m2厚度不得小于50mm的样品一块
	

	21
	增强网

《增强用玻璃纤维网布 第2部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》JC/T 561.2
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	力学性能
抗腐蚀性能
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次，面积每增加时5000m2应增加1次；同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于2m
	

	
	
	《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289
	耐碱断裂强力

耐碱断裂强力保留率
	同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时，各抽查不少于3次；当20000m2以上时各抽查不少于6次
	不少于2m
	


续上表

	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	21
	增强网

《增强用玻璃纤维网布 第2部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》JC/T 561.2
	《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480
	耐碱断裂强力

耐碱断裂强力保留率
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；当面积增加时，每增加5000m2应增加一次，增加的面积不足规定数量时也应增加一次
	不少于5m2
	

	
	
	《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》JGJ/T 253
	网孔中心距

耐碱拉伸断裂强力

耐碱强力保留率

断裂伸长率
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次，面积每增加时5000m2应增加1次；同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于2m
	

	22
	保温锚栓

《外墙保温用锚栓》JG/T 366
	《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289
	抗拉承载力
	同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时，各抽查不少于3次；当20000m2以上时各抽查不少于6次
	保温锚栓15个（其中5个为备用），如现场基体材料不是混凝土，需注明基体材料种类，并另送基体材料不少于0.5m2（墙面）且不少于10块
	

	
	
	《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》JGJ/T 253
	塑料圆盘直径

单个塑料锚栓抗拉承载力标准值
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次，面积每增加时5000m2应增加1次；同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	保温锚栓15个（其中5个为备用），如现场基体材料不是混凝土，需注明基体材料种类，并另送基体材料不少于0.5m2（墙面）且不少于10块
	

	
	
	《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480
	抗拉承载力标准值
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；面积增加时，每增加5000m2应增加一次，增加的面积不足规定数量时也应增加一次
	保温锚栓20个
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	23
	自保温砌块

《自保温混凝土复合砌块》JG/T 407

《复合保温砖和复合保温砌块》GB/T 29060

《烧结保温砖和保温砌块》GB/T 26538
	《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》JGJ/T 323
	密度

抗压强度

传热系数
	按同一厂家同一品种，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各检测不少于1次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时各检测不少于2次；同一施工许可证每个单位面积在800m2以下时，累计施工建筑面积在每增加10000m2应增加1次，不足10000 m2应增加1次，不足10000m2的按10000m2计
	密度3块试样、抗压强度5块试样、传热系数试验需砌筑与检测单位设备一致的试件，由委托方携带施工现场的砌块、砌筑砂浆和抹灰砂浆到试验室制作
	

	24
	反射隔热材料*
《建筑反射隔热涂料》JG/T 235

《建筑反射隔热涂料节能检测标准》JGJ/T 287

《建筑外墙及屋面用热反射材料技术条件及评价方法》GB/T 31389
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	半球发射率

太阳光反射比
	墙体节能工程：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。

屋面节能工程：同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	一桶
	

	25★
	风管的本体、框架与固定材料、密封垫料
	《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251
	耐火极限
	1.有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料，材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定。

2.规范中仅对风管的耐火极限做了要求。未明确具体做法。现工程实践中用于防排烟的风管全部为金属风管。采用外购镀锌钢板（特殊场所用不锈钢板）制作，局部包敷绝热材料。本体材料和绝热材料的质量合格证明文件无耐火极限的内容。无法确认是否符合规范的要求，因此要求对风管的耐火极限进行复验根据检测机构规定
	根据检测机构规定
	建筑防排烟


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	十五、幕墙材料

	1
	主受力杆件

铝材、钢材

《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1

钢材

《碳素结构钢》GB/T 700
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
	抗拉强度
	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
	铝材：

每批（热处理炉）取2根基材，从每根基材上切取1个试样。

钢材：

根据样品种类，按照《钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备》GB/T 31865进行取样
	

	2
	隔热型材

《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB/T 5237.6
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	抗拉强度

抗剪强度
	同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内时应复检1次；面积每增加3000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	不少于2m
	

	3
	铝塑复合板

《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
	剥离强度
	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
	从每批中随机抽取三张板，分别在每张板上取25mm×350mm的试件2块，共6个试件
	

	4
	幕墙玻璃

《中空玻璃》GB/T 11944
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	传热系数

可见光透射比

遮阳系数

中空玻璃的密封性能
	同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内时应复检1次；面积每增加3000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积
	传热系数：试件宜为800mm×1250mm的玻璃板一块或300mm×300mm的同构造中空玻璃一块或两块800mm×800mm的同构造中空玻璃两块（依据所采用试验方法不同选取）；

可见光透射比、遮阳系数：制品1块或与制品相同材料同一工艺条件下制作的尺寸为100mm×100m的试件一块；

中空玻璃的密封性能：检验样品应从工程使用的玻璃中随机抽取，每组应抽取检验的产品规格中10个样品
	

	5★
	防火玻璃

《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》GB 15763.1
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
	燃烧性能
	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
	1.镶玻璃构件：1组。试件尺寸应与实际使用的尺寸相同，如实际尺寸大于试验炉所能容纳的尺寸，则试件受火尺寸不应小于3m×3m。

2.玻璃构件：1组。用角钢包外框送1组，角钢与玻璃接触部分垫耐火棉或岩棉，包框后尺寸不小于1100mm×600mm
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	6
	石材

《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601

《天然大理石建筑板材》GB/T 19766

《干挂饰面石材》GB/T 32834
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
	抗弯强度

抗冻性（严寒和寒冷地区）
	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
	在外观质量，尺寸偏差检验合格的板材中抽取。

（1）弯曲强度抽样数量按照《天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2规定执行。试样尺寸为350mm×100mm×30mm，也可采用实际厚度（H）的样品，试样长度为10H+50mm，宽度为100mm。每种试验条件下每个层理方向的试样为一组，每组试样数量为5块。

（2）抗冻性按照《天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1规定执行。在同批料中制备具有典型特征的试样，每种试验条件下的试样为一组，每组5块。试样规格通常为边长50mm的正方体或∮50m×50mm的圆柱体，若同时进行干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验需制备三组试样
	1.弯曲强度取样通常试样的受力方向应与实际应用一致，若石材应用方向未知，则应同时行三个方向的试验，每种试验条件下试样应制备15块每个方向5块。试样不得有裂纹、缺棱和缺角。

2.抗冻性取样若试样中最大颗粒粒径超过5mm，试样规格应为边长70mm的正方体或70mm×70mm的圆柱体

	
	
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325
	放射性（室内用）
	使用面积大于200m2时，应对不同产品、不同批次的天然花岗岩石材分别进行放射性指标的抽查复验
	随机抽取2份，每份不少于2kg
	

	7
	瓷板、陶板

《建筑幕墙用陶板》JG/T 324

《建筑幕墙用瓷板》JG/T 217
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
	抗弯强度

抗冻性（严寒和寒冷地区）
	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
	
	

	8
	幕墙用结构胶

《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》JG/T 475
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
	邵氏硬度

标准条件下拉伸粘结强度

相容性试验

剥离粘结性试验
	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
	随机抽样，单组份抽样为5支，双组份产品从原包装上抽样，抽样量为3kg～5kg，抽取的样品应立即封闭包装
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	9
	石材用密封胶

《石材用建筑密封胶》GB/T 23261
	《建筑装修工程质量验收标准》GB 50210
	污染性
	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有更高要求时，应按合同执行
	样品总量约为不少于4kg

产品随机取样，样品总量约为4kg，双组分产品取样后应立即分别密封包装
	

	10
	建筑幕墙

《建筑幕墙》GB/T 21086
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	气密性能
	当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面50%时，应现场抽取材料和配件，在检测实验室安装制作试件进行气密性能检测
	在检测实验室安装制作试件进行气密性能检测
	

	十六、建筑门窗

	1
	建筑外窗

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106

《建筑外门窗保温性能检测方法》GB/T 8484

《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	1.严寒、寒冷地区：门窗的传热系数、气密性能；

2.夏热冬冷地区：门窗的传热系数气密性能，玻璃的遮阳系数、可见光透射比；

3.夏热冬暖地区：门窗的气密性能，玻璃的遮阳系数、可见光透射比；

4.严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区：透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比，中空玻璃的密封性能
	按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次
	同一厂家、同一品种、同一类型的产品各抽查不少于3樘（样窗上玻璃数量总数不少于10块）。

气密性检测：每组3樘。

保温性能检测：每组1樘。

中空玻璃密封性能：从所送样窗上玻璃直接测试（窗上玻璃数量总数不少于10块）。

现场气密性能：不少于3樘。

中空玻璃密封性能检验样品每组应抽取检验的产品规格中10个样品
	对于有节能性能标识的门窗产品，复验时可仅核查标识证书和玻璃的检测报告。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检数量。

中空玻璃密封性能检验样品应从工程使用的玻璃中随机抽取

	
	
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
	抗风压性能

气密性能

水密性能
	同一厂家、同一品种、同一类型的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃应至少抽1组
	每组不少于3樘
	

	2
	人造木板门

《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325
	游离甲醛释放量
	同一厂家、同一品种、同一类型的木门窗、应至少抽1组
	每组不少于1樘
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	十七、装饰装修材料

	1
	外墙面砖

《陶瓷砖》GB/T 4100
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126
	吸水率

抗冻性（寒冷地区）
	以同一生产厂、同种产品、同一级别、同一规格，实际的交货量大于5000m2为一批，不足5000m2也按一批计
	（1）吸水率试验试样

①每块砖的表面积不大于0.04m2时需取10块整砖；

②如每块砖的表面积大于0.04m2时，只需取5块整砖；

③每块砖的质量小于50g，则需足够数量的砖使每种测试样品达到50～100g。

（2）抗冻性试验试样需取10块整砖
	

	2
	室内用瓷质砖

《陶瓷砖》

GB/T 4100
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

GB 50325
	放射性（瓷质砖）
	使用面积大于200m2时，应对不同产品、不同批次的瓷质砖分别进行放射性指标的抽查复验
	随机抽取2份，每份不少于2kg
	

	3
	人造木板

《装饰单板贴面人造板》

GB/T 15104

《细木工板》

GB/T 5849

《实木复合地板》

GB/T 18103

《中密度纤维板》

GB/T 11718
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

GB 50325
	游离甲醛含量（甲醛释放量）
	使用面积大于500m2时，应对不同产品、不同批次材料进行抽查复验
	随机抽取3份，每份不少于并立即用不会释放或吸附甲醛的包装材料将样品密封
	

	4
	室内用水性涂料

《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325
	游离甲醛
	同一生产厂、同一产品、同一规格，每5t为一个检验批，不足5t也按一批计
	
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	5
	室内腻子

《建筑室内用腻子》JG/T 298
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325
	容器中状态

施工性

干燥时间

粘结强度（标准状态）

挥发性有机化合物含量（VOC）

净化性能（空气净化功能腻子复试此项）

空气负离子诱生量（负离子腻子复试此项）
	同一厂家生产的同一品种、同一类型的腻子10t为一检验批，不足10t也视为一批。同一批产品应至少抽取一组样品进行复验
	每组样品不少于10kg
	

	
	外墙用腻子

《建筑外墙用腻子》JG/T 157
	
	容器中状态

施工性

干燥时间

初期干燥抗裂性

粘结强度（标准状态）

腻子膜柔韧性或动态抗开裂性
	同一厂家生产的同一品种、同一类型的腻子10t为一检验批，不足10t也视为一批。同一批产品应至少抽取一组样品进行复验
	每组样品不少于10kg
	

	6
	粉刷石膏

《抹灰石膏》GB/T 28627
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325
	放射性限量
	同一厂家生产的同一品种、同一类型的腻子10t为一检验批，不足10t也视为一批。同一批产品应至少抽取一组样品进行复验
	每组样品不少于10kg
	

	十八、瓦

	1
	烧结瓦

《烧结瓦》GB/T 21149
	《屋面工程质量验收规范》GB 50207
	抗渗性

抗冻性

吸水率
	同一批至少抽一次
	每次抽取15块
	

	2
	混凝土瓦

《混凝土瓦》JC/T 746
	
	抗渗性

抗冻性

吸水率
	同一批至少抽一次
	每次抽取2片
	

	3
	玻纤胎沥青瓦

《玻纤胎沥青瓦》GB/T 20474
	
	可溶物含量

拉力

柔度

耐热度

不透水性

叠层剥离强度
	同一批至少抽一次
	每次抽取2张
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	十九、结构加固材料

	1
	纤维复合材

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728
	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550
	抗拉强度标准值

弹性模量

伸长率

纤维织物（布）单位面积质量

碳纤维织物（布）的K数
	以3000m2为一批，不足此数量时，按一批计
	长度大于5m且面积不小于1.5m2（配套浸渍（粘结）用胶粘剂每组不少于1kg）
	材料种类：碳纤维布、玻璃纤维布

	
	
	
	抗拉强度标准值

弹性模量

伸长率

预成型板的纤维体积含量
	以5000m为一批，不足此数量时，按一批计
	长度大于5m
	材料种类：碳纤维板

	2
	结构胶粘剂

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728
	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550
	钢-钢拉伸抗剪强度

与混凝土的正拉粘结强度

耐湿热老化性能（快速法）

抗冲击剥离能力
	一次进场的同种材料为一批
	A、B组份各不少于1kg
	材料种类：底胶

	
	
	
	钢-钢拉伸抗剪强度

与混凝土的正拉粘结强度

不挥发物含量

耐湿热老化性能（快速法）
	一次进场的同种材料为一批
	A、B组份各不少于1.5kg
	材料种类：修补胶

	
	
	
	钢-钢拉伸抗剪强度

与混凝土的正拉粘结强度

不挥发物含量

耐湿热老化性能（快速法）
	一次进场的同种材料为一批
	A、B组份各不少于2.5kg
	材料种类：锚固胶

	
	
	
	钢-钢拉伸抗剪强度

与混凝土的正拉粘结强度

不挥发物含量

耐湿热老化性能（快速法）

抗冲击剥离能力
	一次进场的同种材料为一批
	A、B组份各不少于1kg，碳纤维布不少于0.2 ㎡
	材料种类：碳纤维浸渍/粘结用胶粘剂

	
	
	
	钢-钢拉伸抗剪强度

与混凝土的正拉粘结强度

不挥发物含量

耐湿热老化性能（快速法）

抗冲击剥离能力
	一次进场的同种材料为一批
	A、B组份各不少于1.5kg，40mm×40mm钢板5块
	材料种类：粘钢胶


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	3
	水泥基灌浆材料

《水泥基灌浆材料》JC/T 986

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728
	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550
	流动度

抗压强度

与混凝土正拉粘结强度
	每一编号为一取样单位。每200t为一编号，不足200t亦可为一编号
	取样应有代表性，可连续取，亦可从20个以上不同部位取等量样品，总数不少于30kg
	

	4
	结构界面胶（剂）

《混凝土界面处理剂》JC/T 907
《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728
	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550
	与混凝土正拉粘结强度

剪切粘结强度

耐湿热老化性能（快速法）
	一次进场的同种材料为一批
	不少于2kg
	

	5
	聚合物砂浆

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728
	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550
	劈裂抗拉强度

与钢粘结的拉伸抗剪强度（钢套筒法）

抗折强度
	一次进场的同种材料为一批
	不少于25kg
	

	6
	锚栓

《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.6

《混凝土用机械锚栓》JG/T 160

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728
	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550
	屈服强度或规定塑性延伸强度

抗拉强度

伸长率
	一次进场的同种材料为一批
	随机抽取3箱（不足3箱应全取）的锚栓，经混合均匀后，从中见证抽取5%且不少于5个
	


续上表
	序号
	材料
	进场复验依据
	进场复验项目
	组批原则
	取样规定（数量）
	备注

	7
	钢丝绳

《不锈钢丝绳》GB/T 9944

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728
	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550
	整绳破断拉力

弹性模量

伸长率
	每批由同一结构、同一直径、同一材料钢丝绳组成
	按盘数的5%且不少于2盘，每盘抽取1个试样进行破断拉力试验；弹性模量、伸长率每批各取一个试样。每个试样长约2m
	

	二十、机电材料

	1
	散热器

《供暖散热器散热量测定方法》GB/T 13754
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	金属热强度

单位散热量
	同一厂家同一规格的散热器按其数量的1%见证取样送检，但不得少于2组。

同厂家、同材质的散热器，数量在500组及以下时，抽检2组；当数量每增加1000组时应增加抽检1组。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算
	随机抽样，一组1个
	

	2
	风机盘管

《风机盘管机组》GB/T 19232
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	供冷量

供热量

风量

水阻力

功率

噪声
	同一厂家的风机盘管机组按照数量抽检2%，不得少于2台。

同厂家、同材质的散热器，数量在500组及以下时，抽检2组；当数量每增加1000组时应增加抽检1组。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算
	随机抽样
	注“走冷媒的仅做风量、功率、噪声”（多联机）

	3
	电线、电缆

《电缆的导体》GB/T 3956
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
	每芯导体电阻值
	同一厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格
	每种规格不少于3米。

电线5米、电缆2米，RVV电线不得少于6米
	

	4
	配电与照明材料、构件和设备*

《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468

《普通照明用LED模块测试方法》GB/T 24824

《普通照明用自镇流荧光灯 性能要求》GB/T 17263
	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015
	照明光源初始光效

镇流器能效值

效率或能效

功率

功率因数

谐波含量值
	同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备数量在200套（个）及以下时，抽检2套（个）；数量在201套（个）～2000套（个）时，抽检3套（个）；当数量在2000套（个）以上时，每增加1000套（个）时应增加抽检1套（个）
	同一厂家、同一型号、同一批次的灯具一盏。（能效等级需要3盏）
	


附录E  建筑材料、构配件和设备进场现场试验内容索引表

	序号
	材料/构配件

/设备名称
	试验依据
	试验内容
	抽样规则

	1
	混凝土拌合物
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
	稠度（坍落度、维勃稠度、扩展度）
	1.每拌制100盘且不超过100m3时，取样不得少于一次；

2.每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次；

3.连续浇筑超过1000m3时，每200m2取样不得少于一次；

4.一每一楼层取样不得少于一次

	2
	混凝土拌合物
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
	混凝土有抗冻要求时，应在施工现场进行混凝土含气量检验，其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求
	同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，取样数量应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标》GB/T 50080的规定

	3
	预拌砂浆（湿拌砂浆）
	《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010
	稠度
	当从运输车中取样时，湿拌砂浆试样，卸料过程中卸料量的1/4～3/4采取，且应从同一运输车中采取，应在湿拌砂浆运到地点时开始算起20min内完成。试验取样的总量不宜少于试验用量的3倍

	4
	阀门
	《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第3.2.4 条
	强度和严密性试验
	试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10％，且不少于1个，主干管上起切断作用的闭路阀门，应该逐个作强度和严密性试验

	5
	散热器
	《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第8.3.1 条
	散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。强度严密性试验(水压试验)
	设计无要求时，试验压力应为设计工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa；试验压力下2-3min压力不降且不渗不漏

	6
	辐射板
	《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第8.4.1 条
	安装前应进行水压试验
	设计无要求时，试验压力应为设计工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa；试验压力下2～3min压力不降且不渗不漏。

全数试验

	7
	敞口水箱(罐)

密闭水箱(罐)
	《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第6.3.5条
	敞口水箱(罐)：满水试验

密闭水箱(罐)：水压试验
	满敞口水箱(罐)：水试验静置24h，箱（罐）体及各接口无渗漏。

密闭水箱(罐)：试验压力下10min压力不降且不渗不漏。

全数试验

	8
	太阳能集热器玻璃
	《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第6.3.1 条
	安装前应对集热排管和上、下集管进行水压试验
	试验压力应为设计工作压力的1.5倍，试验压力下10min压力不降且不渗不漏。

全数试验


续上表
	序号
	材料/构配件

/设备名称
	试验依据
	试验内容
	抽样规则

	9
	喷头
	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017
	密封性能试验
	试验数量应从每批中抽查1％，但不得少于5只。试验压力应为3.0MPa；保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时，不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时，应再抽查2%，并不得少于10只，并重新进行密封性能试验；当仍有不合格时，亦不得使用该批喷头

	10
	阀门
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第9.2.4条
	工作压力大于1.0Mpa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门及止回阀，应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验
	壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5倍，持续时间不应少于5min，阀门的壳体、填料应无渗漏；严密性试验公称压力的1.1倍，在试验持续的时间应不变，持续时间和允许漏量应符合表9.2.4

全数试验

	11
	风机盘管
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第7.3.9条
	机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验
	试验压力应为系统工作压力的1.5倍，试验压力下2min压力不降，风盘各接口无渗漏

	12
	开式水箱（罐）
	《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011第15.8.1条
	进行满水试验
	开式水箱（罐）体灌满水后静置24h，箱（罐）体及各接口无渗漏。

全数试验

	13
	密闭容器
	《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011第15.8.2条
	水压试验
	设计无要求时，试验压力应为设计工作压力的1.5倍进行，换热器压力不小于0.6MPa，密闭容器压力不小于0.4MPa；试验压力下稳压10min压力不降，各接口无渗漏。

全数试验

	14
	绝缘导线、电缆
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
	1.绝缘性能：应符合产品技术标准或产品技术文件规定。

2.标称截面积：标称截面积应符合设计要求
	同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1个样本

	15
	母线槽（额定交流电流不高于1KV，频率50～60HZ，电流8KA以下）
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
	1.母线截面符合设计要求。

2.每节母线槽的绝缘电阻不低于20MΩ
	同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1个样本


续上表
	序号
	材料/构配件

/设备名称
	试验依据
	试验内容
	抽样规则

	16
	开关、插座
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
	电气和机械性能检测：

（1）不同极性带电部件间的电气间隙不应小于3mm，爬电距离不应小于3mm；（现场没有实操性）

（2）绝缘电阻值不应小于5MΩ；

（3）用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的，螺钉与软塑固定件旋合长度不应小于8mm，绝缘材料固定件在经受10次 拧紧退出试验后，应无松动或掉渣，螺钉及螺纹应无损坏现象；

（4）对于金属间相旋合的螺钉螺母，拧紧后完全退出，反复5次后，应仍然能正常使用
	同厂家、同材质、同类型的，应个抽检3%，且均不应少于1个（套）(抽样送试验室检测的规定,不是现场试验的规定)

	17
	灯具
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
	绝缘性能检测：对灯具的绝缘性能进行现场抽样检测，灯具的绝缘电阻值不应小于2M，灯具内绝缘导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。（现场没有实操性）
	同厂家、同材质、同类型的，应个抽检3%，带蓄电池的灯具应按5%，且均不应少于1个（套）。（抽样送试验室检测的规定，不是现场试验的规定）

	
	
	
	自带蓄电池的供电时间检测：对于自带蓄电池的应急灯具，应现场检测蓄电池最少持续供电时间，且应符合设计要求
	同厂家、同材质、同类型的，应个抽检5%，且均不应少于1个（套）。（抽样送试验室检测的规定，不是现场试验的规定）

	18
	绝缘导线、电缆（包括多股铜芯导线）
	《综合布线系统工程验收规范》GBT/50312-2016

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
	1.绝缘性能：应符合产品技术标准或产品技术文件规定。

2.标称截面积：标称截面积应符合设计要求。
3.施工前对盘、箱的电缆长度、指标参数应按电缆产品标准进行抽验，提供的设备电缆及跳线也应抽验
	1.同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1个样本。

2.对工程设备缆线和跳线可按5%比例进行抽样测试


续上表
	序号
	材料/构配件

/设备名称
	试验依据
	试验内容
	抽样规则

	19
	光缆（含光纤连接器件及适配器）
	《综合布线系统工程验收规范》GBT/50312-2016

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
	1.对绞电缆的电气性能与机械特性应符合设计要求。电气性能抽验可使用现场光缆测试仪按照布线链路的等级对光缆长度、插入损耗、近端串音等技术指标进行测试。

2.光缆的传输性能应符合设计要求。也可采用光纤测试仪对光纤信道或链路的衰减和光纤长度进行认证测试。

3.光纤性能指标测试：光缆外包装或光缆护套当有损伤时，应对该盘光缆进行光纤性能指标测试，测试结果应符合设计和产品标准要求。
4.单盘光缆应对每根光纤进行长度测试
	1.应从本批量电缆配盘中任意抽取三盘进行电缆总长度的核准，需在光缆一端按标准终接连接器件，利用仪表的单端测长功能进行总长度核准。另外从本批量电缆中任意三盘中各截出90m 长度，加上工程中所选用的连接器件，按永久链路测试模型进行抽样测试。对工程设备缆线和跳线可按5%比例进行抽样测试。

2.光缆外包装或光缆护套当有损伤时，应对该盘光缆进行光纤性能指标测试。
3.进场为单盘光缆应测试每根光纤

	20
	双绞线（包括音频线、视频线）
	《综合布线系统工程验收规范》GBT/50312-2016

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
	双绞线的电气性能和传输性能应符合设计要求
	应从本批量先缆配盘中任意抽取三盘进行总长度的核准，需在光缆一端按标准终接连接器件，利用仪表的单端测长功能进行总长度核准。另外从本批量线缆中任意三盘中各截出90m长度，加上工程中所选用的连接器件，按永久链路测试模型进行抽样测试

	21
	光纤接插软线或光跳线
	《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/883-2012

《综合布线系统工程验收规范》GBT/50312-2016

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
	光纤接插软线或光跳线的衰减值应符合设计要求和产品标准
	使用光纤端面测试仪应对该批量光连接器件端面进行抽

验，比例不宜大于5%～10%

	22
	有源设备
	《建筑弱电工程施工及验收规范》DB11/883-2012

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
	通电性能应保证正常
	接通电源，电源指示灯亮起。每台设备均需检测


附录F  进场质量控制台账、见证复验台账、不合格处置记录
表F-1 建筑材料、构配件和设备进场检验台账
	工程名称
	

	施工单位
	

	序号
	建筑材料、构配件和设备名称
	报验记录编号
	规格型号
	使用部位
	单位
	数量
	验收结果

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：“备注”栏填写报验资料、质量证明文件存放处。
表F-2  见证复验台账
	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	见证记录编号
	见证取样内容
	品种

规格型号
	代表数量

（单位）
	使用部位
	见证人
	试验日期
	试验结果
	报告编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	见证日期
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：“备注”栏填写见证记录、试验报告件存放处。
表F-3  不合格处置记录
工程名称：            　　　　　　                            编号：
	产品名称
	
	供应单位
	

	规格型号
	
	生产单位
	

	数    量
	
	品   牌
	

	进场时间
	
	不合格确认时间
	

	采购单位
	□建设单位      □施工单位

	不合格原因：


	处理意见：
                        

	附件：

	退场见证人员签字：
                                                         退场时间：     年   月   日

	施工项目经理部（盖章）
项目经理（签字）：
年  月  日   时  分
	项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字）：
年  月  日   时  分


2

